- 厦门市2021年度物业机电维修岗理论知识考核题库

- 单选题

- 隔离开关和刀开关在额定值运行时，出现接触部分发热，其原因是接触部分压力不足或（ C  ）。

- A：电流过大    B：电压过高    C：接触面氧化    D：散热不良

- 蓄电池充电时，电解液的温度不应高于（  B ）℃。

- A：30    B：45    C：60    D：80

- 变压器若带感性负载，从轻载到满载其输出电压将会（B   ）。

- A：升高    B：降低    C：不变    D：随机

- 终端杆、分支杆的横担装设在（C    ）。

- A：受电侧    B：拉力侧    C：电源侧    D：张力侧

- 异步电动机作空载试验时，其试验时间不应小于（ B   ）小时。

- A：0.5    B：1.0    C：2.0    D：2.5

- 三相星形接线的电源或负载的线电压是相电压的(  A   )倍, 线电流与相电流不变。]
 A. √3      B.  √2    C.  1      D. 2

- 钳形电流表的工作原理是（ B   ）。

- A：静电感应    B：电磁感应    C：集肤效应    D：直接耦合

- 三相对称电路的线电压比对应相电压( A )。

A.超前 30°  B.超前 60  C.滞后 30°  D.滞后 60°

- 3位数字表可显示的最大数字是（   D ）。

- A：8999    B：9999    C：1990    D：1999

- 在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等, 中性线电流(  B   )。
  A. 等于零     B. 不等于零    C. 增大    D. 减小

- 三相异步电动机工作时，其电磁转矩是由旋转磁场与( B )共同作用产生的。

A.定子电流  B.转子电流 C.转子电压  D.电源电压

- 两根平行导线通过同向电流时,导体之间相互(  D   )。
   A. 排斥   B. 产生磁场   C. 产生涡流   D. 吸引

- (  C  )反映了在不含电源的一段电路中，电流与这段电路两端的电压及电阻的关系。

A.欧姆定律                             B.楞次定律

C.部分电路欧姆定律                     D.全欧姆定律

- 电压表的内阻(　B　)被测负载的电阻。

A.远小于      B.远大于      C.等于       D.大于等于

- 为保证电流测量的准确性，电流表的内阻是（AD）。

A.越小越好   B.越大越好  C.适中为好  D.零为好

- 在TN-S接地系统中， 如果零线（N线）开路，可能会造成某一相的设备烧毁，请问是由于哪些原因造成的？（AD）

A. 零点漂移        B.外网电压过高

C. 设备本身故障    D.三相负荷严重不平衡

- 阻值不随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫（  C  ）。
   A. 固定电阻  B. 可变电阻   C. 线性电阻  D. 非线性电阻

- 阻值随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫（  D  ）。
   A. 固定电阻   B. 可变电阻   C. 线性电阻  D. 非线性电阻

- 面接触型二极管应用于( B )。

A.整流  B.稳压  C.开关  D.光敏

- 在导体中的电流, 越接近于导体表面, 其( A ), 这种现象叫集肤效应。
 A. 电流越大   B. 电压越高    C. 温度越高  D. 电阻越大

- 磁导率μ的单位为( A )。

A.H/m  B.H·m  C.T/m   D.Wb·m

- 感应电流所产生的磁通总是企图(  C   )原有磁通的变化。
   A. 影响    B. 增强     C. 阻止     D. 衰减

- 变压器的基本作用是在交流电路中变电压、( B )、变阻抗、变相位和电气隔离。

A.变磁通  B.变电流  C.变功率  D.变频率

- 电容器上的电压升高过程是电容器中电场建立的过程, 在此过程中, 它从(  C  )吸取能量。
  A. 电容     B. 高次谐波    C. 电源     D. 电感

- 电容器在直流稳态电路中相当于(   B   )。
  A. 短路    B. 开路   C. 高通滤波器  D. 低通滤波器

- 热继电器由热元件、触头系统、(C)、复位机构和整定电流装置所组成。

A.手柄  B.线圈  C.动作机构  D.电磁铁

- 漏电保护器(C)，应操作试验按钮，检验其工作性能

A.购买后  B.购买前  C.安装后  D.安装前

- 动力主电路的通电测试顺序应该是(A)。

A.先不接电动机测试接触器的动作情况，再接电动机测试

B.先测试电动机的动作情况，再测试接触器的动作情况

C.先测试热继电器的动作情况，再测试接触器的动作情况

D.先测试按钮的动作情况，再接电动机测试

- 三相异步电动机的下列启动方法中，性能最好的是(C)。

A.直接启动  B.减压启动  C.变频启动  D.变极启动

- 三相异步电动机采用-△降压启动时，启动转矩是△接法全压起动时的（   D   ）倍。

- A.    B.    C.    D.

- 交流伺服电动机电磁转矩的大小与控制电压的（  C  ）有关

A.大小   B.大小和频率     C.大小和相位     D.相位

- 双速电动机的定子绕组由△接法变为 YY 接法时，极对数减少一半，转速(B)

A.降低一倍 	B.升高一倍		 C.降低二倍	 D.升高二倍

- 20／5 t 电气控制线路中主钩电动机由(B )配合磁力控制屏来实现控制。

A．凸轮控制器    B．主令控制器    C．交流保护控制柜    D．主钩制动电磁铁

- 在晶闸管—电动机速度控制系统中作用于被控对象电动机的负载矩称为（C）

A. 控制量  B. 输出量  C. 扰动量   D. 输入量

- 闭环控制系统中比较元件把(A )进行比较，求出它们之间的偏差。

A．反馈量与给定量    B．扰动量与给定量    C．控制量与给定量    D．输入量与给定量

- 在采用有续流二极管的三相半控桥式整流电路对直流电动机供电的调速系统中，其主电路电流的检测应采用(B )。

A.交流电流互感器  B.直流电流互感器   C.交流电流互感器或直流电流互感器  D.电压互感器

- 转速、电流双闭环调速系统中，转速调节器ASR输出限幅电压的作用是(A )。

A．决定了电动机允许最大电流值   B．决定了晶闸管变流器输出电压最大值    ．

C．决定了电动机最高转速  D．决定了晶闸管变流器输出额定电压

- 逻辑无环流可逆调速系统中，当转矩极性信号改变极性，并有(A )时，逻辑才允许进行切换。

A．零电流信号    B．零电压信号    C．零给定信号    D．零转速信号

- 直流负反馈是指( B )。

A．存在于RC耦合电路中的负反馈    B．直流通路中的负反馈

C．放大直流信号时才有的负反馈    D．只存在于直接耦合电路中的负反’

- 负反馈放大电路的闭环放大倍数为( A )。

A．f = ／(1+F)    B．f =(+f)    C. f =l／    D．f =

- 消除因电源内阻引起的低频自激振荡的方法是( B )。

A．减小发射极旁路电容    B．电源采用去耦电路  C．增加级间耦合电容    D．采用高频管

- 欲实现U = 一100的放大电路，应选用( A )。

A．反相比例运算电路    B．积分运算电路     C．微分运算电路    D．加法运算电路

- 集成运算放大器组成的比较器必定( D )。

A．无反馈    B．有正反馈   C．有负反馈    D．无反馈或有正反馈

- 将万用表置于R×l kΩ或R×10 kΩ挡，测量晶闸管阳极和阴极之间的正反向阻值时，原则上其值( A )。

A．越大越好   B．越小越好   C．正向时要小，反向时要大    D．正向时要大，反向时要小

- 三相半波可控整流电路带电阻性负载时，其触发脉冲控制角的移相范围为( C )。

A．00～900    B．00～120'0    C．00～1500   D．00～1800

- 三相全控桥式整流电路带大电感负载，已知U2 = 200 V，Rd=5 Ω，则流过负载的最大电流平均值为( A )A。

A．93.6    B．57.7    C．40    D．23

- 晶闸管整流电路中通常采用主电路与触发电路使用同一电网电源及通过同步变压器不同的接线组别并配合( C )的方法来实现同步。

A．电阻分压    B．电感滤波    C．阻容移相    D．中心抽头

- PLC中专门用来接受外部用户输入的设备，称(C )继电器。

A．辅助    B．状态    C．输入    D．时间    ．

- FX系列PLC内部输入继电器X的编号是(B )进制的。

A．二    B．八    C．十    D．十六

- 在[LD=K20 C0]一(YO)触点比较指令中，cO当前值为( B )时，Y被驱动。

A．10    B 20    C．100    D．200

- 在机房内通过( C )设备对PLC进行编程和参数修改。

A．个人计算机     B．单片机开发系统

C．手持编程器或带有编程软件的个人计算机    D．无法修改和编程

- 以下设备不属于前端设备的是（ C ）。

A.摄像机   B.解码器   C.控制器   D.云台

- 闭路监控系统的英文缩写是（ C ）。

A.CATV    B.CSTV     C.CCTV     D.GPS

- 下列摄像机原则上可以零照度拍摄是（ D ）。

A.普通型     B.月光型    C.星光型     D.红外照明型

- 在电视监控系统中，用少量的监视器看多个摄像机，能实现按一定的时序把摄像机的信号分配给特定的监视器的设备是（ A ）。

A.视频信号切换器     B.视频信号分配器    C.视频放大器     D.画面分割器

- 合适镜头的选择主要由处于焦距内的摄像机与被摄体之间的距离、再现景物的图像尺寸和（ D ）等因素决定的。

A.环境工作条件   B.环境照度条件   C.较宽的动态范围   D.景物的亮度

- 矩阵主机按系统的连接方式分类：可分为并联连接方式和（ C ）两种。

A.串联方式    B.环行方式    C.星形连接方式    D.混合方式

- 通常情况下，衡量一台摄像机的图像清晰度使用以下那种技术指标（ B ）。

A.垂直清晰度   B.水平清晰度   C.水平像素   D.最低照度

- 长焦距镜头的视场角相对短焦距镜头的视场角要（ B ）。

A．宽广       B．窄小        C．一样

- 电视监控系统图像质量主观评价水平分为5级，验收标准要求应不低于（ C ）级。

A．2         B．3         C．4       D．5

- 目前监控系统使用的摄像机大多为（ A ）摄像机。

A.CCD         B.固体          C.CMOS

- 闭路电视监控系统一般不包括（ D ）功能。

A．摄像    B．传输    C．图像存储    D．图像编辑

- 非观光型电梯轿箱内宜设置具有（ B ）的摄像机。

A．手动光圈及电动变焦镜头     B．自动光圈及固定焦距的镜头

C．手动光圈及固定焦距的镜头   D．自动光圈及电动变焦的镜头

- 目前，最常用的视频信号传输方式是（ B ）。

A．平衡传输      B．基带传输     C．无线传输    D．射频传输

- 可以尽可能纠正线缆造成的畸变，复原图像本来的显示效果，可以使用（ D ）。

A．视频矩阵切换器   B．视频分配器   C．多画面视频处理器  D．视频补偿器

- 对于视频监控系统来说，（ A ）将计算机技术、多媒体技术与图像监控技术有机结合在一起。

A．数字化监控系统     B．模拟监控系统    C．视频平衡监控系统

- 在数字化监控系统中，（  C ）技术保证了监控端图像的连续性和高清晰度。

A．视频捕捉    B．增益放大    C．动态存储    D．白平衡传输

- 当今安保电视系统领域最新型的、性能最卓越的数字化图像记录设备是（ B ）。

A．磁带录像机   B．数字硬盘录像机   C．VHS录像机   D．时滞录像机

- 在数字硬盘录像系统中，所有图像数据是以（ C ）形式保存的。

A．全模拟    B．模拟数字混合    C．全数字    D．全图像

- 摄像机的最低照度（ B ），我们一般称为低照度摄像机。

A．小于0.1 Lux                  B．小于10 Lux大于0.1 Lux

C．小于20 Lux大于10 Lux        D．以上都不是

- 监视器的屏幕大小应根据监视者与屏幕墙之间的距离来确定，一般监视距离为屏幕对角线的（ B ）倍较合适。

A. 2-3      B. 4-6     C. 7-8     D. 以上都不对

- 以下对视频安防监控用交换机的说法，正确的是（ D ）

- 为提高交换机使用效率，每个交换机的所有接入端口宜用足；

- 为降低系统造价，系统应尽量减少网络交换层；

- 同级交换机之间允许存在级联和堆叠；

- D.网络交换机的标称交换能力应大于设备上所有类型各个接口的带宽总和的2倍。

- 方向性防盗报警探测器是针对入侵方向为（ C ）进行报警的。

A.与防范方向平行     B.由内向外     C.由外向内     D.任意方向

- 144路720P数字摄像机（码流4M）、20路1080P数字摄像机（码流8M），采用专业型硬盘录像机（80M），图像存储30天，至少需要配置3T硬盘（ C ）块。

A.75     B.77     C.81     D.84

- 广角型被动红外探测器的最佳安装位置是：（ A ）

A.墙壁间阴角上部     B.墙壁间阳角上部     C.墙壁中间     D.天花板中间

- 现场勘察首先要确定防护目标的:( B )

A.存放位置     B.风险等级     C.周界环境     D.建筑特点

- 数字录像设备应具有移动侦测报警及与其他触发信号联动的功能，联动响应时间不大于（ B ）秒。

A.1     B.2     C.3     D.4

- 为了保证整个安全技术防范系统的可靠性、有效性，入侵报警系统要能独立运行。在管理系统或其它子系统出现故障时，入侵报警系统可以（ A ）。

A.正常运行     B.待机      C.因为共用的传输设备失效     D.因为共用的控制设备失效

- 网络型数字摄像机应具有网络中断、设备故障、报警等状态的本地视（音）频信息存储功能，存储时间应不小于6小时，存储图像的分辨率应≥704×576，及清晰度应不低于 （ B ）。

A.≥270线     B.≥400线     C.≥600线     D.≥800线

- 1.室内报警系统中的紧急按钮（求助）装置可共用一个防区，但是串接数量应≤（ B ）个。

A.2     B.4     C.6     D.8

- 脉冲电子围栏安装时,拐角的角度小于( B ）时，应使用防区终端受力杆。

A.90°     B.120°     C.150°     D.160°

- 有一个长40米，宽20米的广场，要用1080P的摄像机进行监控，其最少需设置（ A ）。

A.5个     B.7个     C.9个     D.14个

- 监控中心机架背面和侧面与墙的净距离不应小于( B ）.

A.0.5m     B.0.8m      C.1m     D.1.2m

- 在分线制报警系统中，接在探测器中的电阻阻值应（ C ）信号线阻值。

A.等于     B.远远小于     C.远远大于     D.以上都不对

- 本市规定，电控防盗门及其构件的保质期应为（ C ）年

A.2年      B.3年      C.5年      D.10年

- 国家规范规定，消防配电线路应采用（ C ）电缆。

A.硅橡胶电缆               B.变频电缆

C.矿物绝缘类不然性电缆     D.通讯电缆

- 国家规范规定，火灾自动报警系统接地装置，当采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于（ D ） 。

A. 3Ω                     B. 1Ω

C. 6Ω                     D. 4Ω

- 国家规范规定，每年对全部电动防火门、电动防火卷帘的试验至少（ B ）次。

A. 6                     B. 1

C. 2                     D. 4

- 国家规范规定，每季度对主电源和备用电源进行（ A ）次自动切换试验。

A. 1～3                  B. 1～4

C. 2～3                  D. 3

- 下列选项中，不属于接闪器的是（ D ）。

A. 避雷针                B. 避雷线

C. 避雷网                D. 电涌保护器

- 国家技术规范对消防水泵的控制规定，当工频启动消防水泵时，从接通电路到水泵达到额定转速的时间，配用电机功率≤132kW，消防水泵直接启动时间不宜大于（ C ）。

A.＜55s            B. ＜60s

C.＜30s            D. ＜15s

- 国家技术规范对消防水泵的控制规定，当工频启动消防水泵时，从接通电路到水泵达到额定转速的时间，配用电机功率＞132kW，消防水泵直接启动时间不宜大于（ B ）。

A.＜65s            B. ＜55s

C.＜35s            D. ＜40s

- 国家技术规范对消防水泵的控制规定，消防水泵、稳压泵应设置就地强制（ B ），并应有保护装置。

A.启泵按钮         B.启停泵按钮

C.停泵按钮         D.断路开关

- 规范对于火灾自动报警系统的消防线路导线的选择规定，采用交流220/380V供电或控制的交流用电设备线路，应采用耐压不低于交流（ B ）的多股绝缘电线或电缆。

A.300/500V                  B.450/750V

C.650/850V                  D.550/650V

- 规范对于发电机至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值，低压馈电线路不应小于（ C ） ，高压馈电线路不应小于1MΩ/kV。

A.1MΩ                      B.2MΩ

C.0.5MΩ                    D.5MΩ

- 国家技术规范规定,对于敷设在室外的电缆梯架、托盘和槽盒，当进入室内或配电箱（柜）时（ D ），槽盒底部应有泄水孔。

A.应有防腐措施        B.应有防火措施

C.应有防潮措施        D.应有防雨水措施

- 国家技术规范规定,对于敷设配线槽盒，当敷设配线槽盒与水管同侧上下敷设时，（ B ）。

A.应安装在水管的下方     B.宜安装在水管的上方

C.安装在水管上下方均可   D.优先安装在水管下方

- 国家技术规范规定,对于敷设配线槽盒，当敷设配线槽盒与热水管、蒸汽管平行上下敷设时，（ A ）。

A.应敷设在热水管、蒸汽管的下方  B.宜安装在水管的上方

C.可安装在水管上下方均可        D.宜敷设在热水管、蒸汽管的下方

- 国家技术规范规定,消防用电设备应采用专用的供电回路，其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按（ D ） 。

A.防烟分区                  B.使用功能分区

C.供电回路                  D.防火分区

- 最大( D )的工频电流通过人体时，人体尚可摆脱，称为摆脱电流。

A.50mA            B.30mA            C.5mA        D.10mA

- 装设接地线应（A），拆接地线的顺序与此相反。

A. 先接接地端，后接导体端

B. 先接导体端，后接接地端

C. 接好接地端和导体端

- 在进行倒闸操作时，如发生疑问，(A)更改操作票，同时向电气负责人报告。

A.不得擅自    B. 可以     C. 由于时间关系，可以

- 电流通过人体时，最危险的途径是( B.D )。

A. 右手到左手   B.左手到脚      C.右手到脚   D.左手到右手

- 安全生产许可证的有效期为（ C ）

A. 1年    B. 2年      C. 3年     D. 5年

- 下列是成人人体电阻的典型值，哪一种说法正确（ B ）.

A.0.7kΩ

B.1.7 kΩ

C.2.7 kΩ

D.3.7 Kω

- 下列是成人接触50Hz交流电的安全电流典型值，哪一种说法正确（ C ）

A.50mA

B.40 mA

C.30 mA

D.20 mA

- 下列是人体触电的原因，属于间接原因的是（  D ）

A.接触高压线

B.误触带电裸导体

C.接触漏电电气设备

D.缺乏安全用电知识

- 下列是电的不安全状态，哪一种说法不正确（  D ）

A.电气设备短路

B.带电导体裸露

C.雷电

D.违反操作规程

- 下列是人的用电不安全行为，哪一种说法不正确（ D ）

A.操作技能差

B.违反操作规程

C.不及时维修电气设备

D.带电导体裸露

- 三相变压器并联运行时，要求并联运行的三相变压器变比（ B ），否则不能并联运行。

A.误差不超过±10%    B.误差不超过±0.5%  C.误差不超过±5%   D.必须绝对相等

- 接触器检修后由于灭弧装置损坏，该接触器（C  ）使用。

A.仍能使用   B.短路故障下也可    C.不能   D.在额定电流下可以

- 直流电动机的某一个电枢绕组在旋转一周的过程中，通过其中的电流是（D  ）。

A.脉冲电流   B.直流电流   C.互相抵消正好为零   D.交流电流

- 并励电动机电枢回路串电阻调速，其机械特性（A  ）。

A.变软   B.不变   C.变硬   D.更接近自然特性

- 一台三相异步电动机，定子槽数为36，磁极数为4，定子每槽角度是（ B ）度。

A.60    B.20   C.30    D.15

- 进行变压器耐压试验时，若试验中无击穿现象，要把变压器试验电压均匀降低，大约在5秒内降低到试验电压的（D  ）%或更小，在切断电源。

A.55    B.15   C.45    D.25

- 在三相半波可控整流电路中，控制角a的最大移相范围是（ A ）。

A.150°   B.90°    C.360°   D.180°

- 电桥使用完毕后，要将检流计锁扣锁上以防（ C ）。

A.电桥出现误差    B.破坏电桥平衡    C.搬动时震坏检流计    D.电桥的灵敏度降低

- CJ20系列交流接触器是全国统一设计的新型接触器，容量从6.3A至25A的采用（  B ）灭弧罩的型式。

A.栅片式    B.不带   C.陶土   D.纵缝灭弧室

- 有一台电力变压器，型号为S7-500/10，其中的数字“10”表示变压器的（   B    ）。

- 低压侧的额定电压是10KV   B.高压侧的额定电压是10KV

- C.额定容量是10KW   		D.额定容量是10KVA

- FN4-10型真空负荷开关是三相户内高压电器设备，在出厂作交流耐压试验时，应选用交流耐压试验标准电压（    A   ）KV。

A.42 	 	  B.20 	  	 C.15  	  D.10

- 一个硅二极管反向击穿电压为150伏，则其最高反向工作电压为（C）。

A.不得超过40伏		B.略小于150伏  	 C.等于75伏   	  D.大于150伏

- 直流发电机应用最广泛的是（  D  ）。

A.串励发电机		 B.他励发电机 	 C.差复励发电机     D.积复励发电机

- 电流i=10Sin（314t－30）A的相量为（D）。
A.i=10ej30A    B.I=10e-j30A      C.I=14.1e-j30A    D.I=10e-j30A

- 使用直流双臂电桥测量小电阻时，被测电阻的电流端钮应接在电位端钮的（A ）。

- A.　外侧　　B.　内侧　	C.　并联　　D.　内侧或外侧

- 有一台电力变压器，型号为SJL—560/ 10,其中的字母“L”表示变压器的（A）的。
A.　绕组是用铝线绕制　　　　　B.　绕组是用铜线绕制
C.　冷却方式是油浸风冷式　　　D.　冷却方式是油浸自冷式

- 三相异步电动机同一相绕组的各个有效边在同性磁极下的电流方向应（A）。

- A.相同　　B.相反　　C.一半相同，一半相反　　D.随意

- 直流电机中的换向极由（D）组成。
A.换向极铁心		B.换向极绕组	　C.换向器　	D.换向极铁心和换向极绕组

- 低频信号发生器输出信号的频率范围一般在（B）。
A.0~20Hz  		 B.20Hz~200KHz     C.50~100Hz       D.100~200Hz

- 在直流积复励发电机中，并励绕组起（B）作用。
A. 产生主磁场     B. 使发电机建立电压     C.补偿负载时电枢回路的电阻压降

- D.电枢反应的去磁

- 直流电机的耐压试验主要是考核（D）之间的绝缘强度。
A. 励磁绕组与励磁绕组       B. 励磁绕组与电枢绕组

C. 电枢绕组与换向片     D. 各导电部分与地

- 在星形联接的三相对称电路中，相电流与线电流的相位关系是（C）。

A.相电流超前线电流300     B.相电流滞后线电流300

C.相电流与线电流同相     D.相电流滞后线电流600

- 低压配电形式主要有放射式、树干式和链式等三种，，其中放射式的配电形式主要用在（B）。

A. 用电设备布置比较均匀、容量不大且无特殊要求的场合;

B. 容量大，负荷集中或重要的用电设备；

C. 距离变电室较远但负荷彼此相距较近且不重要的用电设备

- 一般建筑物（构筑物）的接地方式有防雷接地、保护接地、工作接地以及屏蔽接地等，如果采用联合接地系统时，其接地电阻不应大于（B）。

A. 0.5欧姆        B. 1欧姆        C. 4欧姆

- 应急发电机以额定功率运行的时候，连续运行时间不得超过（C）小时，

A. 48小时        B. 24小时        C. 12小时

- 电力电容器是低压配电系统中常见元件，主要功能是减少感性负荷向电网索取的（B），提高电网的使用效率。

A. 有功功率        B. 无功功率        C. 视在功率

- 可充电电池主要有镉镍电池、镍氢电池、锂离子电池等，其中（B）是完全没有记忆性的电池。

A. 镉镍电池       B. 锂离子电池        C. 镍氢电池

- EPS应急电源适应于（C），常用于应急照明、疏散指示等消防用电设备。

- A. 电阻性负载      B. 容性和电阻性负载     C. 各种用电负载

- 高压气体放电光源不能够连续启动，熄灯后一定要等到灯管冷却以后才能够再次启动，一般情况下再次启动的时间要间隔（B）分钟。

A. 1-5分钟	   B. 7-15分钟   C. 30分钟

- 采用非密封式轴承的电机必须按照厂家的要求定期补充或者更换轴承润滑脂，通常润滑脂的充满度应保持在轴承内外圈之间空腔的（A）左右为宜。

A. 50%     B. 80%       C. 100%

- 对开关柜的绝缘特性进行测试，断开主开关，其同相进线和出线之间的绝缘电阻应大于（A）；闭合主开关，不同相的带电部件之间绝缘电阻应大于（A）；各带电部件与金属框架之间，绝缘电阻应大于（A）。

A. 500K    B. 1MΩ      C. 2MΩ

- 我们面对单相三孔插座，各孔的接线应该为（A）

A. 右孔相线，左孔零线，上孔地线

B.左孔相线，右孔零线，上孔地线

C. 左孔相线，上孔零线，右孔地线

- 用摇表测量电缆各相对地的绝缘电阻时，首先将被测相外皮加屏蔽环接于兆欧表的“G”端上；将非被测相的线芯与电缆金属外皮连接后接在兆欧表“E”端上，摇表L端接被测相进行测试。请问“G”端的作用是什么？（C）

A.保护测试人员安全

B.校验摇表的精度

C.消除电缆表面漏电流影响

- 带负荷的线路合闸时,断路器和隔离开关操作顺序是（A）。

A.先合隔离开关,后合断路器

B. 先合断路器,后合隔离开关

C.同时合上隔离开关和断路器

- 用钳形电流表测量较小负载电流时,需将被测线路绕3 圈后夹入钳口,若钳形表读数为6A，则负载的实际电流为( A ) 。

A.2A    B.3A.    C.6A

- 铁磁材料在反复磁化的过程中，磁感应强度的变化始终落后于磁场强度的变化，这种现象称为（B） 效应。

A.磁化       B.磁滞      C.漏磁。

- 三相同步电动机采用能耗制动时，电源断开后保持转子励磁绕组的直流励磁，同步电动机就成为电枢对外电阻短接的（  C）。

A.异步电动机    B.同步电动机   C.同步发电机   D.异步发电机

- 一台三相变压器的联接组别为Y/Y0，其中“Y”表示变压器的（ D ）。

- 低压绕组为星形接法    B.低压绕组为三角形接法

- C.高压绕组为三角形接法    D.高压绕组为星形接法

- 三相半波可控制整流电路，若负载平均电流为18A，则每个晶闸管实际通过的平均电流为（ C ）。

A.3A   B.9A   C.6A   D.18A

- 在直流电动机中，为了改善换向，需要装置换向极，其换向极绕组应与（ A ）。

A.电枢绕组串联   B.主磁极绕组并联   C.主磁极绕组串联   D.电枢绕组并联

- 电磁转差离合器中，磁极的励磁绕组通入（    D   ）进行励磁。

A.正弦交流电    B.非正弦交流电流     C.脉冲电流    D.直流电流

- 他励式直流伺服电动机的正确接线方式是（    A   ）。

A.定子绕组接励磁电压，转子绕组接信号电压    B.定子绕组和转子绕组都接信号电压

C.定子绕组接信号电压，转子绕组接励磁电压    D.定子绕组和转子绕组都接励磁电压

- 三相单速异步电动机定子绕组概念图中每相绕组的每个极相组应（    C   ）着电流箭头方向联接。

A.逆   B.1/3逆着，2/3顺    C.顺   D.1/3顺着，2/3逆着

- 串励电动机的反转宜采用励磁绕组反接法。因为串励电动机的电枢两端电压很高，励磁绕组两端的（    B   ），反接较容易。

A.电流很低   B.电压很低    C.电压很高    D.电流很高

- 控制系统输出量（被控量）只能受控于输入量，输出量不反送到输入端参与控制的系统称为（A）

A. 开环系统  B. 闭环系统   C. 复合控制系统   D. 反馈控制系统

- 偏差信号是由(B )和反馈量比较，由比较元件产生。

A．扰动量    B．给定量    C．控制量    D．输出量

- 前馈控制系统是(A)。

A．按扰动进行控制的开环控制系统    B．按给定量控制的开环控制系统

C．闭环控制系统    D．复合控制系统

- 晶闸管一电动机系统的主回路电流断续时，其开环机械特性(A )。

A．变软    B．变硬    C．不变    D．变软或变硬

- 比例调节器(P调节器)的放大倍数一般可以通过改变(A )进行调节。

A．反馈电阻Rf与输入电阻R1大小    B．平衡电阻R2大小

C．比例调节器输出电压大小    D．比例调节器输入电压大小

- 在转速负反馈系统中，闭环系统的静态转速降减为开环系统静态转速降的(D )倍。

A．I~-K    B．：1+2K    C．1／(1~2K)   D．1／(1+K)

- 无静差调速系统的工作原理是(B )。

A．依靠偏差本身    B．依靠偏差本身及偏差对时间的积累

C．依靠偏差对时间的记忆    D．依靠偏差

- 带电流截止负反馈环节的调速系统，为了使电流截止负反馈参与调节后特性曲线下垂段更陡一些，可把反馈取样电阻阻值选得(A )。

A．大一些    B．小一些    C．接近无穷大    D．等于零

- 转速、电流双闭环调速系统包括电流环和转速环，其中两环之间关系是(A )。

A．电流环为内环，转速环为外环    B．电流环为外环，转速环为内环

C．电流环为内环，转速环也为内环    D．电流环为外环，转速环也为外环

- 电枢反并联可逆调速系统中，当电动机正向制动时，反向组晶闸管变流器处于(B )。

A．整流工作状态、控制角a<900  B．有源逆变工作状态、控制角a>900

C．整流工作状态、控制角a>900   D．有源逆变工作状态、控制角a<900

- 逻辑无环流可逆调速系统中无环流逻辑装置中应设有零电流及(D )电平检测器。

A．延时判断    B．零电压    C．逻辑判断    D．转矩极性鉴别

- 线绕式异步电动机采用转子串电阻调速方法属于(C )。

A．改变频率调速    B．改变极数调速    C．改变转差率调速    D．改变电流调速

- 电压型逆变器采用电容滤波，电压较稳定，(B )，调速动态响应较慢，适用于多电机传动及不可逆系统。

- 输出电流为矩形波    B．输出电压为矩形波   C．输出电压为尖脉冲

- D．输出电流为尖脉冲

- 正弦波脉宽调制(SPwM)，通常采用( B )相交方案，来产生脉冲宽度按正弦波分布的调制波形。

A．直流参考信号与三角波载波信号    B．正弦波参考信号与三角波载波信号

C．正弦波参考信号与锯齿波载波信号  D．三角波载波信号与锯齿波载波信号

- 通用变频器的模拟量给定信号有(C )及4～20 mA电流信号等种类。

A．0～10 V交流电压信号    B．0～5 V交流电压信号

C．0~10 V直流电压信号    D．0～lO V交直流电压信号

- 通用变频器安装接线完成后，通电调试前检查接线过程中，接线错误的是(B )。

A．交流电源进线接到变频器电源输入端子      B．交流电源进线接到变频器输出端子

C．变频器与电动机之间接线未超过变频器允许的最大布线距离

D．在工频与变频相互转换的应用中有电气互锁

- 元件型号JDZ—10型电压互感作预防性交流耐压试验时，标准试验电压应选（C）千伏。

- 10      B. 15     C. 38     D. 20

- 磁吹式灭弧装置的磁吹灭弧能力与电弧电流的大小关系是（C）。
A. 电弧电流越大磁吹灭弧能力越小          B. 无关
C. 电弧电流越大磁吹灭弧能力越强          D. 没有固定规律

- 示波器荧光屏上出现一个完整、稳定正弦波的前提是待测波形频率（A ）扫描锯齿波电压频率。A.等于   B.高于   C.低于   D.不等于

- 晶体管时间继电器按构成原理分为（ A ）两类。

A.阻容式和数字式    B.电磁式和电动式    C.磁电式和电磁式   D.整流式和感应式

- TTL“与非”门电路是以（ C ）为基本元件构成的。

A.晶闸管    B.二极管    C.双极性三极管    D.电容器

- 如图所示电路中，三极管工作状态是（ C ）。

A.饱和   B.截止    C.放大  D.击穿

- 差动放大电路的作用是（  C   ）信号。

A.放大共模   B.放大差模   C.抑制共模，又放大差模   D.抑制共模

- KP20-10表示普通反向阻断型晶闸管的静态正向平均电流是（A）。

A.20A   B.2000A   C.10A    D.10000A

- CMRR是集成运算放大器的一个主要技术指标，它反映放大电路( A )的能力。

A．放大差模抑制共模    B．输入电阻高  C．输出电阻低    D．放大共模抑制差模

- 欲将方波电压转换成三角波电压，应选用( B )。

A．反相比例运算电路    B．积分运算电路    C．微分运算电路    D．加法运算电路

- 二进制是以2为基数的进位数制，一般用字母( B )表示。

A．H   	 B．B  	  C．A   		 D．0

- 下列说法中与BCD码的性质不符的是( C )。

A．一组四位二进制数组成的码只能表示一位十进制数

B．BCD码是一种人为选定的0～9十个数字的代码

C．BCD码是一组四位二进制数，能表示十六以内的任何一个十进制数

D．BCD码有多种

- 一个四输入与非门，使其输出为O的输入变量取值组合有( D )种。

A．t5    B．8    C．7   D．1

- 已知y = A+BC，则下列说法正确的是( C )。

A．当A = 0，B = 1，C = 0时，y = 1    B．当A=0，B = 0，C = l时，y = 1

C．当A = 1，B = 0，C = 0时，y = l    D．当 A = l, B = 0，C = 0时，Y=0

- 已知TTL与非门电源电压为5 V，则它的输出高电平U0H = ( A )V。

A．3.6    B．0    C．1.4    D．5

- 门电路的传输特性是指( C )。

A．输出端的伏安特性    B．输入端的伏安特性

C．输出电压与输人电压之间的关系    D．输出电流与输入电流之间的关系

- 对于TTL与非门闲置输入端的处理，可以( A )。

A．接电源    B．接低电平    C．接零电平    D．接地

- CMOS数字集成电路与TTL数字集成电路相比突出的优点是( D )。

A．微功耗    B．高速度   C．高抗干扰能力    D．电源范围宽

- 编码器的逻辑功能是( B )。

A．把某种二进制代码转换成某种输出状态    B．将某种状态转换成相应的二进制代码

C. 把二进制数转换成十进制数       D．把十进制数转换成二进制数

- 半加器的逻辑式为( C )。

A．S = A⊙BC = AB        B．S = A⊙BC = A+B

C．S = ABC = AB        D．S = ABC = A+B

- 某JK触发器，每来一个时钟脉冲就翻转一次，则其J，K端的状态应为( D )。

A． J = 1，K=0    B．J = 0，K = 1    C．J = 0，K=0    D．J = l，K = 1

- 四位并行输入寄存器输入一个新的四位数据时需要( B )个CP时钟脉冲信号。

A．0    B．1   C．2    D．4

- 由n位寄存器组成的扭环移位寄存器可以构成( B )进制计数器。

A．n    B．2n   C．4n     D．6n

- 单稳态触发器中，两个状态一个为鉴幅态，另一个为( C )态。

A．高电平    B．低电平    C．存储    D．高阻

- 晶闸管的关断条件是阳极电流小于管子的( B )。

A．擎住电流    B．维持电流    C．触发电流    D．关断电流

- 下列全控型开关器件中属于电压型驱动的有(C )。

A．GTR    B．GTO    C．MOSFET    D．达林顿管

- 三相半波可控整流电路带电阻负载时，其输出直流电压的波形在( B )的范围内是连续的。

A．<600    B．<30'0    C．300<<1500   D．>300

- 在三相桥式全控整流电路中，两组三相半波电路是( B )工作的。

A．同时并联    B．同时串联    C．不能同时并联    D．不能同时串联

- 带平衡电抗器的三相双反星形可控整流电路中，平衡电抗器的作用是使两组三相半波可控整流电路( D )。

A．相串联    B．相并联   C．单独输出    D．以1800相位差相并联同时工作

- 在带平衡电抗器的双反星形可控整流电路中( B )。

A．存在直流磁化问题   B．不存在直流磁化问题   C．存在直流磁滞损耗   D．不存在交流磁化问题

- 通过晶闸管的通态电流上升率过大，可能会造成晶闸管因局部过热而损坏，而加到晶闸管阳极上的电压上升率过大，可能会造成晶闸管的( A )。

A．误导通    B．短路    C．失控    D．不能导通

- 锯齿波同步触发电路具有强触发、双脉冲、( D )等辅助环节。

A．同步触发    B．锯齿波形成    C．脉冲列调制    D．脉冲封锁

- 在晶闸管组成的直流可逆调速系统中，为使系统正常工作，其最小逆变角βmin应选( C )。

A．600    B．450    C．300    D．150

- 电枢反并联配合控制有环流可逆系统中，当电动机正向运行时，正组晶闸管变流器处于整流工作状态，反组晶闸管变流器处于( D )。

A．整流工作状态    B．逆变工作状态    C．待整流工作状态    D．待逆变工作状态

- 可编程控制器体积小、质量轻，是(A )特有的产品。

A．机电一体化    B．工业企业    C．生产控制过程    D．传统机械设．

- 可编程控制器一般CPU、存储器、输入／输出接口、(A )及编程器五部分纣

A．电源    B．连接部件    C．控制信号    D．导线

- 对输入脉冲信号防止干扰的输入滤波采用(C )实现。

A.降低电压    B．重复计数  C．整形电路    D．高速计数

- 通过编制控制程序，即将PLC内部的各种逻辑部件按照(B )进行组合以达到一定的逻辑功能。

A．设备要求    B．控制工艺    C．元件材料    D．编程器型号

- PLC的(B )输出是无触点输出，只能用于控制交流负载。

A．继电器    B．双向晶闸管C．单结晶体管    D．二极管

- FX系列PLC内部输出继电器Y编号的是(B )进制的。

A．二    B．八    C．十    D．十六

- 在同一段程序内，(A )使用相同的暂存寄存器存储不相同的变量。

A．N能    B．能    C．根据程序和变量的功能确定    D．只要不引起输出矛盾就可以

- 可编程控制器的梯形图采用( C)方式工作。

A．并行控制    B．串并控制    C．循环扫描    D．连续扫描

- 在PLC梯形图编程中，并联触点块串联指令为(D )。

A．LD    B．0R    C．ORB    D．ANB

- 主控触点指令含有主控触点MC及主控触点复位(A )两条指令。

A．MCR    B．MPS    C．RST    D．MRD

- STL指令仅对状态元件(D )有效，对其他元件无效。

A．T    B．C    C．M      D．S

- FX系列PLC的功能指令所使用的数据类软元件中，除了字元件、双字元件之外，还可使用(D )。

A．三字元件    B．四字元件  C．位元件    D．位组合元件

- 变址寄存器V、Z和普通数据寄存器一样，是进行( C )位数据读写的数据寄存器。

A．8    B．10    C．16    D．32

- FX2N  编程控制器面板上“RUN'’指示灯点亮，表示( A )。

A．正常运行    B．程序写入   C．工作电源电压低下    D．工作电源电压偏高

- PLC的交流输出线与直流输出线(A )同一根电缆，输出线应尽量远离高压线和动力线，避免并行。

A．不能用    B．可以用    C．应该用    D．必须用

- 在CCTV系统中，从经济的角度考虑，一般传输距离在（ B ）米范围内时，同轴电缆传输的衰减影响可以不予考虑。

A.200 米      B.300米       C.400米      D.500米

- 在闭路监控系统试运行中，发现摄像机拍摄的图像偏暗，通过调整（ C ）可以使图像显示正常。

A.焦距      B.调焦     C.光圈     D.线缆

- 通常，CCTV系统根据环境工作条件、环境照度条件和（ D ）等几个要求来选择摄像机。

A.较宽的动态范围   B.传输性能   C.显示清晰   D.被监视目标的要求

- 典型网络化视频监控系统包括以下那几部分（ A ）。

A.采集编码设备、网络传输系统、处理转发系统、终端系统

B.摄像机、光端机、客户端        C.网络系统、显示设备、摄像机

- 按照摄取图像种类可将摄像机分为以下那两类（ D ）。

A.彩色摄像机和低照度摄像机    B.普通摄像机和低照度摄像机

C.广角摄像机和微光摄像机      D.黑白摄像机和彩色摄像机

- 摄像机的最低照度小于10Lux大于0.1Lux，我们一般称为（ C ）。

A.普通摄像机   B.微光摄像机   C.低照度摄像机   D.弱光摄像机

- 调整镜头时，应先（ A ）摄像机上电子快门及逆光补偿开关，调整镜头光圈与对焦距，使监视器上的图像最佳。

A．关闭           B．打开           C．都可以

- 摄像机选型时计算焦距(F)正确的公式是（ C ）。其中A-像场距，H-视场距，L-物距。

A．F=H×L/A      B． F=H×A/L      C．F=A×L/H

- 传输视频图像信号用的同轴电缆，其特性阻抗为（ B ）。

A．50Ω    B．75Ω    C．80Ω   D．100Ω

- 某人选用1/3靶面的摄像机，要看清距摄像机5米远处，高为3米的物体，应该选用摄像机的焦距是（ C ）。

A．3㎜      B．4㎜      C．6㎜      D．8㎜

- 摄像机的最低照度小于0.1LUX，我们一般称为（ B ）。

A．普通摄像机     B．微光摄像机     C．低照度摄像机    D．弱光摄像机

- 在需要改变监视目标的观察视角或市场范围较大时应选用（ C ）镜头。

A.固定焦距镜头    B.长焦距镜头      C.变焦距镜头      D.广角镜头

- 以下关于云台地址的描述中，哪一项是错误的（ B ）。

A.在同一工程中，多个云台地址可以相同

B.在同一矩阵控制下的多个云台地址可以相同

C.在统一编码器下控制的多个云台地址必须不同

D.云台地址拨码是按照二进制原则编码

- 数字硬盘录像机大多支持SATA接口硬盘，以下对SATA接口描述正确的是（ B ）。

- A.是一种并行数据通信接口     B.是一种串行数据通信接口    C. 与IDE接口相同

- 当监视用摄像机必须逆光安装时，应当（ C ）。

A．提高监视区域内的照度      B．降低监视区域内的照度

C．降低监视区域内的对比度   D．提高监视区域内的对比度

- 把多个画面通过视频数字处理合并成分割状的一个画面，这种设备叫（ A ）。

A．多画面分割器   B．视频矩阵   C．硬盘录像机   D．系统的分配器

- 通常情况下，衡量一台摄像机的的图像清晰度使用以下那种技术指标（ B ）。

- A.垂直清晰度     B.水平清晰度      C.水平像素     D.最低照度

- 下列关于门禁系统安装的操作工艺说法错误的是（ D ）

A.工艺流程为管路预埋、控制器箱安装、线缆敷设、终端设备安装和设备接线调试，五大步骤。

B.布放线缆应排列整齐，不拧绞，尽量减少交叉，交叉处粗线在下，细线在上。

C.管内穿入多跟线缆时，线缆之间不得相互拧绞。

D.管内穿入多跟线缆时，管内可以有接头，接头可以在接线盒处连接

- 下列关于视频终端安装说法错误的是（ C ）

A.摄像头需要隐藏时，可设置在顶棚或墙壁内，镜头应采用针孔或棱镜镜头

B.电梯内摄像机应安装在电梯厢顶部，电梯操作处的对角处，并应能监视电梯内全景

C.镜头与摄像机的选择应互相对应，CS型镜头不可以装在C型接口的摄像机上

D.在搬运和安装摄像机过程中，严禁打开镜头盖

- 防盗报警系统所用的主要是（ A ）屏蔽线

A. 4芯

B. 6芯

C. 8芯

D. 10芯

- 关于安全防范系统的控制功能检测的说法错误的是（ B ）

A.系统的撤防、布防功能

B.报警响应功能

C.关机报警功能

D.系统后备电源自动切换功能

- 关于智能建筑工程的质量保证的做法的说法错误的是（ D ）

A.应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核

B.主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告

C.各子系统的安装质量检测应执行现行国家或者行业标准

D.检验批有一项不合格，则该系统检测不合格

- 关于线管安装规定中间应增设拉线盒或接线盒的说法正确的是（ D ）

A.管路长度每超过30m有弯曲

B.管路长度每超过20m有两个弯曲

C.管路长度每超过15m仅有一个弯曲

D.管路长度每超过8m且仅有三个弯曲

- 张力式电子围栏控制杆都应具有独立的可靠接地装置，接地电阻应不大于（ D ）欧姆

A.1    B.2    C.3    D.4

- 数字视频安防监控系统经由有线传输时，视频报警联动响应时间应≤（ D ）秒。

A.1    B.2    C.3    D.4

- 具有720P和1080P摄像机的数字视频安防监控系统，其系统清晰度应达到（ D ）指标要求。

A.A级    B.B级    C.C级    D.B级和C级

- 张力围栏的钢索应由多股细钢丝组成，其直径不小于（ B ）

A.1mm    B.1.2mm    C.1.1mm    D.1.5mm

- 根据《本市视频安防监控系统用彩色显示终端技术规范》（试行）规定，显示终端的几何失真应不大于（ C ）

A.1%    B.2%    C.3%    D.4%

- 为了保证整个安全技术防范系统的可靠性、有效性，入侵报警系统要能独立运行。在管理系统或其它子系统出现故障时，入侵报警系统可以:（ A ）

A.正常运行    B.待机    C.因为共用的传输设备失效    D.因为共用的控制设备失效

- 链路层交换机是基于下述哪一种地址识别信息收发端：（ B ）

A.端口号    B.MAC地址    C.IP地址    D.计算机名称

- 根据规范脉冲电子围栏接地系统不能与任何其他接地系统连接，并应与其他接地系统保持10米以上距离的独立接地，接地电阻不大于（ D ）。

A.1欧姆    B.4欧姆    C.8欧姆    D.10欧姆

- 高压电子脉冲式探测器和张力式电子围栏,如自带报警控制器，则报警控制部分应通过：（ B ）

A.型式检验    B.3C认证    C.UL认证    D.FCC认证

- 在安防工程中，有效产品质量证明文件是指：（ C ）

A.出厂检验报告    B.委托检验报告    C.型式检验报告    D.用户使用报告

- 车辆阻挡装置下降后应不影响车辆和人员的通行，立柱或翻板的承载能力应（ D ）。

A.≥5吨    B.≥10吨    C.≥15吨    D.≥20吨

- 数字视频安防监控系统经由有线传输时，视频报警联动响应时间应≤（ D ）秒。

A.1     B.2     C.3     D.4

- 一个数字视频安防监控系统，配备了16个22寸以上显示终端，该系统摄像机规模有可能的是（ D ）

A.128     B.512     C.1024     D.以上都有可能

- 1/3英寸摄像机靶面宽度尺寸为（ C ）

A.2.5mm    B.3.6mm    C.4.8mm    D.5.4mm

- 翻板式车辆阻挡装置翻板翻起时间应（ A ）s。

A.≤2    B.≤4    C.≤6    D.≤8

- 数字视频安防监控系统经由有线传输时，视频报警联动响应时间应≤（ D ）秒。

A.1    B.2    C.3    D.4

- B级清晰度系统中数字矩阵设备的视频输出接口可以是 （ B ）。

A.BNC复合视频信号输出     B.DVI-D接口     C.RJ45接口     D.接线端子

- 住宅内入侵探测器报警信号可采用有线或无线方式传输。紧急报警信号应采用有线方式传输。住宅与监控中心的报警联网信号应采用( C )传输。

A.有线方式     B.无线方式     C.专线方式     D.有线或无线方式

- 张力式电子围栏的钢索受到报警阀值外力且持续作用时间2秒之后,到报警中心显示报警信息的时间要求是：（ C ）

A.1秒     B.2秒     C.3秒     D.5秒

- 安全防范系统的接地母线应采用铜质线，接地端子应有地线符号标记。建造在野外的安全防范系统，其接地电阻不得大于:（ B ）

A.4欧姆     B.10欧姆     C.20欧姆     D.2000欧姆

- 在警戒范围内，安全防范手段未能覆盖的区域称为（ D ）。

A.禁区    B.防护区    C.监视区    D.盲区

- 监视目标的最低环境照度不应低于摄像机靶面最低照度的（ C ）倍。

A.10     B.20     C.50     D.100

- 安全防范系统中的专业录像设备产品型号中有A2，表示其分级为（ C ）。

A.1280×720     B.704×576     C.1920×1080     D.960×576

- 采用云台摄像机的网络型数字视频安防监控系统的IP有线网络指标应（ B ）。

A.≤200ms     B.≤400ms     C.≤600ms     D.≤800ms

- 本市规定，电控防盗门及其构件的保质期应为（ C ）年

A.2年     B.3年     C.5年     D.10年

- 单台24个盘位的NVR,做RAID5并在RAID组中添加一块热备盘,这台NVR用于计算数据存储空间的硬盘数量是:（ C ）

A.24个     B.23个      C.22个     D.21个

- 视频安防监控系统终端显示设备的清晰度通常应( B )前端摄像机的最高清晰度。

A.等于     B.大于     C.小于     D.无所谓

- 工频干扰是指（ D ）。

- A.工作人员造成的干扰     B.信号的工作频率产生的干扰

- C.无线传输电路产生的干扰  D.交流电的50Hz辐射干扰

- 高压电子脉冲主机与前端探测围栏的连接导线的芯线部分应与前端探测围栏的金属导线材质一致,其目的是：（ D ）

A.防止接触不良     B.防锈     C.防腐蚀     D.防止电化学反应

- 安全防范系统的接地母线应采用（ A ）。

A.铜质线     B.铁质线     C.铝质线     D.银质线

- 网络型数字视频安防监控系统相邻两个交换层之间互联的IP有线网络指标，时延应（ A ）。

A.≤400ms     B.≤2s     C.≤4s     D.≤5s

- 数字视频监控系统应有保证信息安全的身份认证和（ A ）级或以上的权限管理设定模式，并应提供相应的测试方法。

A.2     B.3      C.4     D.5

- 在常用的传输介质中，带宽最大、信号传输衰减最小、抗干扰能力最强的一类传输介质是：（ C ）

A.双绞线     B.同轴电缆     C.光纤     D.无线信道

- 网络枪型摄像机使用自动光圈镜头情况下，如果自动光圈镜头和枪机的连线接口接触不良，最有可能的现象是:（ D ）

A.视频丢失报警      B.图像干扰条纹     C.图像模糊     D.图像黑暗

- 某住宅小区，摄像机接入数量大于160路，小于192路的系统，其多画面轮巡显示终端和切换显示终端配置数量分别为：（ D ）

A.（9、9）     B.（8、8）     C.（8、10）     D.（8、3）

- 本市综合型数字录像设备技术要求中，完整子系统设备模拟视频输入应≤（ B ）路。

A.64    B.128    C.256    D.512

- 下列说法不正确的是（ B ）。

A.当镜头的焦距发生变化，会使摄像器件上获得的光照度发生变化

B.给摄像机配自动光圈时，不用考虑自动光圈的控制方式

C.在监视区域内，要想实现既能进行大视场的观察，又能进行局部场面的特写就必须使用变焦距镜头

D.变焦距镜头最重要的参数就是变焦比，它等于最长焦距与最短焦距之比，也就是通常说的6倍变焦、10倍变焦等

- 1/2”的镜头（ A ）用于具有1/3” CCD芯片的摄像机。

A．可以         B．不可以       C．不知道

- 关于防盗报警系统安装工艺标准说法错误的是（ B ）

A.本系统所敷设的线缆两端必须做标记

B.报警控制器通常安装在楼内竖井处或靠近干扰源且易取电处

C.接线前，将已布放的线缆再次进行对地与线间绝缘摇测

- 网络型数字视频安防监控系统接入层交换机应选择哪种交换机。( D )

A.10M/100M自适应交换机    B.百兆网络集线器   C.桌面交换机

D.百兆进千兆上行专业交换机

- 发电厂中推荐安装彩色摄像机的区域是 （ A ）。

A.电梯轿厢    B.安防中心控制室的出入口    C.油码头    D.调度部门的调度室

- 方向性防盗报警探测器是针对入侵方向为（ C ）进行报警的。

A.与防范方向平行     B.由内向外     C.由外向内     D.任意方向

- 本市技防设施使用年限的规定：数字硬盘录像机使用年限为（ C ）。

A.3年     B.4年     C.5年     D.6年

- 张力式电子围栏入侵探测装置安装时，防区划分的距离不应大于（ A ）m。

A.40     B.50     C.60     D.70

- 商务办公楼非强制安装彩色摄像机的位置是:( A )

- 正门外候车区     B.停车场（库）出入口

- C.电梯轿厢内      D.办公区域各楼层的楼梯出入口、电梯厅或主要通道

- 彩色数字摄像机双码流输出的其中一种码流为符合彩色数字摄像机清晰度等级要求的固定编码流，另一种码流至少为（ B ）/25fps的可调编码流。

A.352*288     B.704*576     C.1280*720     D.不高于主码流分辨率

- 楼宇可视对讲系统中，监控中心配置的管理主机管控的住户数应（ C ），以避免音（视）频信号堵塞。

A.<500户     B.>500户    C.≤500户    D.<600户

- 用于监看停车场、广场的摄像机，图像清晰度为C级，所能监看的面积为（ C ）m2。

A.≤60     B.≤120     C.≤180     D.≤240

- 防直击雷的措施主要是（ A ）。

A. 设避雷针或避雷线、带（网），使建筑物及突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内，设置一套由接闪器、引下线和接地装置组成的防雷装置

B. 将被保护物的一切金属部分可靠接地

C. 将建筑物内的金属回路连接成一个闭合回路

D. 将线路绝缘瓷瓶的铁脚接地

- 在爆炸性气体环境中，当气体蒸汽比空气重时，电气线路应在较高处铺设或（ D ）。

A. 接地保护              B. 穿铝管保护

C. 穿锌管保护             D. 直接埋地

- 国家技术规范对消防水泵的控制规定，消防水泵不应设置（ D ）的控制功能。

A.自动启动         B.远程手动启停

C.消火栓按钮启动   D.自动停泵

- 国家技术规范对消防水泵的控制规定，消防水泵双路电源切换时间不应大于（ A ）。

A.2s               B.15s

C.10s              D.5s

- 国家技术规范对消防水泵的控制规定，消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于（ D ）。

A.1min             B. 3min

C.50s              D. 2min

- 国家技术规范对于插座接线的规定，单项三孔插座的保护接地导体（PE）应接在插座的，下列选项中正确的是（ C ）。

A.面对插座接在下右孔   B.面对插座接在下左孔

C.接在上孔             D.接在下孔的任意侧

- 国家技术规范对电动卷帘门的配电及控制的规定,在卷帘门的的一侧或两侧设置手动按钮，其安装高度宜为中心距地（ D ） m。

A.1.8m            B.1.6m

C.1.5m            D.1.4m

- 国家技术规范对于普通灯具的安装规定，吸顶或墙面上安装的灯具，其固定用的螺栓或螺钉不应少（ C ），灯具应紧贴饰面。

A.1个              B.3个

C.2个              D.4个

- 国家技术规范规定,电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于（ B ）MΩ。

A.1                B.0.5

C.2                D.4

- 国家技术规范对电动卷帘门的配电及控制的规定,电动卷帘门应由就近的配电箱（屏）引单独回路供电，供电回路应装有（ A ）保护。

A.过负荷           B.接地

C.漏电开关         D.剩余电流动作保护器

- 国家技术规范对照明供电的规定,当插座为单回路时，每一回路插座数量不宜超过（ A ）      个（组）。

A.10                   B.20

C.8                    D.12

- 国家技术规范对照明供电的规定,用于计算机电源的插座数量不宜超过（ B ）个（组），并应采用A型剩余电流动作保护装置。

A.10                   B.5

C.6                    D.4

- 国家技术规范对照明供电的规定,备用照明、疏散照明的回路上不应设置（ C ）。

A.疏散标志             B.低压断路器

C.插座                 D.开关

- 国家技术规范对照明供电的规定,顶棚内设有人行检修通道的观众厅、比

赛场地等的照明灯具以及室外照明场所，宜在每盏灯具出设置（ D ）。

A.联动保护             B.自动切换电源

C.插座                 D.单独的保护

- 规范对于火灾自动报警系统的消防线路导线的选择规定，火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路应采用耐压不低于（ A ）的多股绝缘电线或电缆。

A.交流300/500V             B.交流450/750V

C.直流300/500V             D.交流550/650V

- 国家技术规范规定,消防控制室图形显示装置、消防通讯设备等的电源，宜用 （ A ）或消防设备应急电源供电。

A.UPS电源装置               B.干电池

C.发电机                     D.备用电源

- 国家技术规范规定,消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于（ B ）。

A.5mm2                     B.4mm2

C.1mm2                      D.2.5mm2

- 国家技术规范规定,消防控制室接地板与建筑接地体之间，应采用线芯截面面积不小于（ C ）的铜芯绝缘导线连接。

A.15mm2                     B.4mm2

C.25mm2                      D.16mm2

- 国家技术规范规定,火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外时,（ D ）。

A.应用桥架敷设                B.可架空布线

C.宜埋地敷设                   D.应埋地敷设

- 国家技术规范规定,自动门应由就近配电箱（屏）引单独回路供电, 供电回路应装有（ D ）。

A.过负荷保护                  B.过电压保护

C.短路保护                     D.过电流保护

- 国家技术规范对于低压配电线路的导管内穿线和槽盒内敷线规定,除塑料护套线外,绝缘导线应采取导管或槽盒保护, （ C ）明敷。

A.可有接头                 B.不应有接头

C.不可外露                 D.可外露

- 感烟火灾探测器是响应悬浮在空气中的燃烧和(或)热解产生的固体或液体微粒的探测器，可分为离子感烟、红外光束感烟、吸气型和（　D　）等探测器。 
　　A．火焰探测 
　　B．光纤感烟 
　　C．缆式线型 
　　D．光电感烟

- （　D　）是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号，并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。 
　　A．火灾探测器 
　　B．火灾警报装置 
　　C．火灾报警按钮 
　　D．火灾报警装置

- 仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用（　A　）。 
　　A．区域报警系统 
　　B．集中报警系统 
　　C．局部报警系统 
　　D．控制中心报警系统

- 从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的距离，不应大于（　C　）m。 
　　A．20 
　　B．25 
　　C．30 
　　D．40

- 对额定电流200A的10KV，GN1-10/200型户内隔离开关，在进行交流耐压试验时在升压过程中支柱绝缘子有闪烁出现，造成跳闸击穿，其击穿原因是（   D    ）。

A周围环境湿度增加     B绝缘拉杆受潮

C动静触头脏污    D支持绝缘子破损

- 大修后的变压器进行耐压试验时,发生局部放电,则可能是因为(A  )。

(A)绕组引线对油箱壁位置不当     (B)更换绕组时,绕组绝缘导线的截面选择偏小

(C)更换绕组时,绕组绝缘导线的截面选择偏大		(D)变压器油装得过满

- 我国《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理人员的职责是（ D ）

A 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B保证本单位安全生产投入的有效实施

C组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案

D 对安全生产状况进行经常性检查

- 我国《安全生产法》规定了对安全设备质量负责的单位和政府机构，其中，负责批准涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录的政府机构应该是（ A ）

A 国务院  B 省、自治区、直辖市人民政府

C地级市人民政府   D 县级人民政府

- 在建筑生产中最基本的安全管理制度是（ A ）

A 安全生产责任制度  B 安全生产检查制度

C 安全生产教育制度   D 安全生产培训制度

- 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，（ B ）或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

A  无权停止

B  有权停止

C  可以停止

D  建议停止

- 下列预防人体低压（220/380V）触电的五大技术措施，哪一种说法正确（  C  ）

A.设备绝缘、保护接零（地），等电位联结、安全用具和避雷针

B.设备绝缘、漏电保护器、等电位联结、安全用具和外电线路防护

C.设备绝缘、保护接零（地）漏电保护器、等电位联结和安全用具

D.设备绝缘、保护接零（地）、漏电保护器、等电位联结和安全用具

- 下列电气设备绝缘分类的说法，哪一种正确（ D ）

A.共分为I、II、III和IV类

B.共分为I、II和III类

C.共分为0、I和II类

D.共分为0、I、II和III类

- 关于漏电保护器分类，下列说法哪一种不正确（ A  ）

A.漏电保护继电器能直接切断电源，漏电保护开关仅能输出漏电信号

B.漏电保护器分为电磁式和电子式漏电保护器

C.漏电保护器分为瞬时式和延迟式漏电保护器

D.漏电保护器分为固定式和移动式漏电保护器

- 防护设施与10kV及以下外电线路的安全距离为（ A ）

A.1.7m

B.0.2m

C.2.5m

D.4.0m

- 关于电气设备的定义和额定值，下列说法哪一种不正确（ C ）

A.广义的电气设备包括电动机械设备、电工仪表、输电线路、电工材料等

B.额定值是生产商为了保证电气设备的正常运行而规定的供用户遵守的技术参数

C.额定温升是指电气设备允许达到的最高工作温度

D.额度功率是额度电源和额定电流乘积

- 关于避雷针，下列说法哪一种不正确（ A）

A.避雷针的接地电阻应小于4Ω

B.避雷针由针形导体和接地装置组成

C.避雷针基本原理是尖端气体放电

D.避雷针一般安装在建筑物的顶点

- 关于开关箱的安全使用，下列说法哪一种不正确（ A ）

A.“一机一箱”是指每台用电设备都应使用开关箱供电、开关箱可以混用

B.“一机一闸”是指开关箱内的电源开关只能控制一台电气设备

C.“一机一漏”是指开关箱内应安装漏电保护器

D.“一机一锁”是指每个开关箱都要配锁

- 关于电荷和库伦定律，下列说法哪一种不正确（  D ）

A.电荷有两种，正电荷和负电荷

B.两种电荷有中和作用

C.电荷之间有力作用，同性相斥，异性相吸

D.电荷之间作用力的大小与电量的乘积成反比，与距离的平方成正比

- A级绝缘电动机的实际温升高于额度温升多少度，电动机的寿命就将减半，下列答案哪一种正确（ B ）

A.3℃~5℃

B.6℃~8℃

C.9℃~11℃

D.13℃~15℃

- 关于电磁感应，下列说法哪一种不正确（ C  ）

A.电磁感应现象即磁生电现象

B.变化的磁场能产生感应电流

C.静止的磁场也能产生感应电流

D.电磁感应现象奠定发电机的理论基础

- 关于接地装置的材料，下列说法正确的是（ C ）

A.一般采用铜材

B.一般采用铝材

C.一般采用钢材

D.一般采用塑料材质

- 在建工程与10kV外电线路之间的安全距离为（ D ）

A.1m

B.2 m

C.4 m

D.6 m

- 关于绝缘隔离防护措施的实施，下列说法哪一种不正确（B ）

A.隔离防护设施宜采用木、竹或其他绝缘材料搭设，不宜采用钢管等金属材料搭设

B.架设绝缘隔离防护设施应向有关部门备案

C.绝缘隔离防护设施对外电线路的隔离应达到IP30级

D.绝缘隔离防护设施应悬挂醒目的警告标志

- 关于断路器，下列说法哪一种不正确（ A ）

A.断路器能通、断正常的负载电流，但不能分断短路故障电流

B.短路器实现了无熔丝保护

C.电磁式断路器由电磁机构、脱口机构、弹簧储能操作机构、栅片灭弧装置等组成

D.断路器有失压保护、欠压保护作用

- 关于接触器，下列说法哪一种不正确（ D ）

A.接触器由电磁机构、触头系统、灭弧装置等组成

B.接触器主要用于频繁接通和切断一次回路（主回路）

C.利用接触器能实现自动控制和远程控制

D.当接触器的触头吸合时，打开的触头称常开触头，闭合的触头称常闭触头

- 关于继电器，下列说法哪一种不正确（ D ）

A.延时继电器是收到控制信号后延时一定时间再动作的继电器

B.在电路中起控制信号中续（传递、中转）作用的装置称继电器

C.继电器的输入量是电量或非电量，输出量是开关量

D.继电器一般用于控制主回路（一次回路）

- 关于短路保护，下列说法哪一种不正确（ A ）

A.短路保护属于延时保护

B.短路故障能造成电气设备烧毁、引发火灾爆炸等

C.短路电流很大，低压线路一般为几十至上百安培

D.为防止电气设备短路造成的危害而设置的保护称短路保护

- 关于配电室的安全措施，下列说法哪一种不正确（ B ）

A.配电柜的电源隔离开关分断时应有明显可见分断点

B.配电柜停电维修时可以不挂接接地线，但应悬挂‘禁止合闸、有人工作’停电标志牌

C.配电柜的电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器

D.成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地及保护零线做电气连接

- 关于火灾的扑救方法，下列说法哪一种不正确（C ）

A.应尽量断电灭火，不得已时才带电灭火

B.用水带电灭火时，应预防因水导电而触电

C.用灭火机带电灭火时，应预防因灭火剂导电而触电，灭火剂都是导电的

D.灭火时应预防坍塌、断落的电线、浓烟等危及人身安全

- 关于静电危害的预防，下列说法哪一种不正确（ B ）

A.对集聚在机械设备上的静电应采取接地泄露措施

B.采取静电屏蔽措施，屏蔽罩不得接地

C.降低摩擦速度，增加空气的湿度或物体表面的湿度

D.采用防静电材料和用具

- 关于插头、插座的使用，下列说法哪一种不正确（ D  ）

A.插拔插头时手要干燥，严防手指触及插头的电极

B.插拔插头是要握住插头的本体，不能握住导线

C.不要乱接开关、乱拉接线板，不得使用破损的插头、插座

D.把三极插头插入插座时，要先插入火线和零线电极，再插入保护电极

- 关于手持式电动工具的电源线，下列说法哪一种不正确（ C ）

A.电源线应采用耐气候型的橡皮保护套铜芯软电缆，并不得有接头

B.电源线插头应具备专业的保护触头

C.使用单相电时电源线应选用二芯电缆

D.电源线中的PE线应采用绿/黄双色绝缘导线

- 关于施工安全用电一般常识，下列说法哪一种不正确（ A ）

A.发现落地的电源线不要走进，远离1m以外

B.移动高大建筑设备时，肩扛钢筋、钢管式小心勿碰上方电线

C.不要生拉硬拽设备的电源线，拔插头时要手握插头本体

D.发现电气设备（含线路）有异常现象时要及时报告

- 关于导线的颜色标志，下列说法哪一种不正确（ D ）

A.导线的颜色标志是指不同的用途或含义的导线用不同颜色表示

B.黄色、绿色、红色分别表示三相电的火线L1、L2和L3

C.淡蓝色表示三相电的零线（中性线）

D.黑色表示保护接零（地）专用线

- 关于电压、电流和电位，下列说法哪一种不正确（ A ）

A.电位是任意两点之间的电压

B.电流是电子等带电粒子的定向移动

C.电压是产生电流的动力

D.物质由分子、分子由原子、原子由原子核和绕原子核旋转的电子组成

- 关于电阻、电阻定律和电阻器，下列说法哪一种不正确（  B ）

A.电阻是电流在电路中流动受到的阻力

B.导线的电阻与长度、电阻率和横截面积成正比

C.具有一定电阻值的电路元件称电阻器

D.如额定功率选择过小，电阻器将被烧毁

- 下列几种电量的单位，哪一种说法不正确（ D  ）

A.电流的单位是A

B.电压和电位的单位都是V

C.功率的单位是W

D.电阻的单位是Ω·m

- 关于串联电路，下列说法哪一种不正确（ B ）

A.总电阻值等于各串联电阻值之和

B.各电阻的分压与其阻值成反比

C.电荷在电路中时连续的，不可能在导线中积累

D.总消耗功率等于各电阻分别消耗的功率之和

- 关于电弧，下列说法哪一种不正确（  D  ）

A.电弧的温度近2000℃，能烧坏电器、引发火灾、烧伤人体等

B.灭弧的方法有拉长灭弧、双断点触头灭弧、冷却介质等

C.电弧是弧光放电产生的伴随着耀眼火焰的高温电子、离子流

D.碘钨灯、高压钠灯、氙灯的原理是弧光发电

- 关于照明术语，下列说法哪一种不正确（ B ）

A.单位时间内光源发出的光的能量称光通量

B.白炽灯的发光效率高于荧光灯

C.表示物体表面被照亮程度的物理量称照度

D.白炽灯的显色指数高于荧光灯

- 如图所示，不计电压表和电流表的内阻队电路的影响。开关接1时，电流表中流过的短路电流为（ B）。

A . 0A            B  10A         C  0.2A        D  约等于0.2A

- 当直导体和磁场垂直时，与直导体在磁场中的有效长度.所在位置的磁感应强度成（C ）。

A  相等          B  相反        C  正比        D   反比

- 交流电压的量程有10V，100V,500V,三档。用毕应将万用表的转换开关转到（ D），以免下次使用不慎而损坏电表。

A   低电阻档    B  低电阻档     C   低电压档      D   高电压档

- 普通螺纹的牙形角是60度，英制螺纹的牙形角是（ B）度。

A   50           B  55          C  60              D    65

- 对于每个职工来说，质量管理的主要内容有岗位的质量要求.质量目标.质量保证措施和（ D）。

A  信息反馈        B  质量水平    C   质量记录      D  质量责任

- 晶闸管中频电源可能对电网50HZ工频电压波形产生影响，必须在电源进线中采取（D ）措施来减小影响。

A   耦合    B    隔离   C    整流    D    滤波

- 电子管水套内壁的圆度，要求公差不超过（A ）mm。

A   ±0.25  B ±0.5   C  ±0.75   D  ±1

- 若磁调速是从n0向上调速，调速特性为（ D）输出。

A 恒电流   B   恒效率   C    恒转矩   D   恒功率

- 反电枢可逆电路由于电枢回路（ C），适用于要求频繁启动而过渡过程时间短的生产机械，如可逆轧钢机、龙门刨等。

A  电容小      B  电容大       C   电感小    D    电感大

- 在电压负反馈调速系统中加入电流正反馈的作用是当负载电流增加时，晶闸管变流器输出电压(B )从而使转速降减小，系统的静特性变硬。

A．减小    B．增加    C．不变    D．微减小

- 转速、电流双闭环调速系统中，转速调节器的输出电压是(A )。

A．系统电流给定电压    B．系统转速给定电压   C．触发器给定电压    D．触发器控制电压

- 变频调速系统中对输出电压的控制方式一般可分为PWM控制与( B )。

A．PFM控制    B．PAM控制    C．PLM控制    D．PRM控制

- SPWM型逆变器的同步调制方式是载波(三角波)的频率与调制波(正弦波)的频率之比(A )，不论输出频率高低，输出电压每半周的输出脉冲数是相同的。

A．等于常数    B．成反比关系    C．呈平方关系    D．不等于常数

- 步进电机的功能是(C )。

A．测量转速       B．功率放大      C．把脉冲信号转变成直线位移或角位移

D．把输入的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度

- 三极管放大区的放大条件为（A ）。

A  发射结正偏 集电结反偏       B 发射结反偏或零偏  集电结反偏

C  发射结和集电结正偏          D 发射结和集电结反偏

- 铌电解电容器的型号用（D ）表示。

A  CJ       B   CD      C   CA     D  CN

- 步进电动机尖叫而不转的原因是（ D）。

A  输入脉冲频率太高而引起的堵转        B   输出脉冲的突跳频率太高

C  输入脉冲的升速曲线不理想引起堵转    D   以上都是

- SP100-C3型高频设备接通电源加热后阳极电流为零，这种情况多半是（A ）的问题。

A 栅极电路            B   阳极槽路电容器

C 栅极电路上旁路电容器   D    栅极回馈线圈到栅极这一段有断路的地方

- 由一组逻辑电路判断控制整流器触发脉冲通道的开放和封锁，这就构成了（B ）可逆调速系统。

A  逻辑环流    B  逻辑无环流   C   可控环流    D  可控无环流

- 逻辑运算电路，采用HTL（ B）电路组成。

A   或门       B    与非门        C  与门     D  或非门

- 单电源驱动电路的二极管VD和电阻RD组成放电回路，以防止晶体管（ A）可能造成的管子击穿。

A  关断瞬间反电动势    B   关断瞬间正电动势

C   接通瞬间反电动势    D   接通瞬间正电动势

- 若引回的反馈信号使净输入信号( B )，则称这种反馈为正反馈。

A．减小    B．增大    C．不变    D．略减小

- 为了扩展宽频带，应在放大电路中引入( D )。

A．电流负反馈    B．电压负反馈    C．直流负反馈    D．交流负反谬

- 理想运算放大器的两个输入端的输入电流等于零，其原因是( B )。

A．同相端和反相端的输入电流相等，而相位相反   B．运算放大器的差模输入电阻接近无穷大

C．运算放大器的开环电压放大倍数接近无穷大 D．同相端和反相端的输入电压相等，而相位相反

- 由函数式Y = A／B+BC可知，只要A= 0，B = 1，输出Y就(  )。

A．等于 0    B．等于1    C．不一定，要由C值决定    D．等于BC

- TTL集成门电路是指( B )。

A．二极管一三极管集成门电路    B．晶体管一晶体管集成门电路

C．N沟道场效应管集成门电路    D．P沟道场效应管集成门电路

- 多谐振荡器有( C )。

A．两个稳定状态   B．一个稳定状态，一个暂稳态  C．两个暂稳态   D．记忆二进制数的功能

- 三相全控桥式整流电路带大电感负载时，其移相范围是( A )。

A．00～900    B．00～1200    C．00～1500    D．00～1800

- 可控整流电路中用快速熔断器对晶闸管进行保护，若快速熔断器的额定电流为IRD，晶闸管的额定电流为IT(AV)，流过晶闸管电流的有效值为IT，则应按( C )的关系来选择快速熔断器。

A．IRD > IT(AV)    B．IRD < IT(AV)     C．IT< IRD<1.57 IT(AV)    D．1.57 IT(AV)< IRD < IT

- 调功器通常采用双向晶闸管组成，触发电路采用( B )。

A．单结晶体管触发电路    B．过零触发电路

C．正弦波同步触发电路    D．锯齿波同步触发脉冲

- 可编程序控制器是一种专门在工业环境下应用而设计的（B）操作的电子装置。

A  逻辑运算      B   数字运算   C 统计运算      D  算术运算

- F系列可编程序控制器系统是由（ A）扩展单元.编程器.用户程序.写入器和程序存入器等组成。

A  基本单元      B  键盘        C  鼠标        D   外围设备

- S功能设定有两种输出方式供选择；分别是（A ）。

A  编码方式和数字方式         B   逻辑式和数字方式

C   编码方式和逻辑式          D   编制方式和数字方式

- 微处理器一般由（C ），程序存储器、内部数据存储器、接口和功能单元（如定时器、计算器）以及相应的逻辑电路所组成。

A   CNC      B     PLC     C   CPU      D  MPU

- MPU与外设之间进行数据传输有（D ）方式。

A  程序控制                   B  控制中断控制

C   选择直接存储器存取（DMA）D  以上都是

- 经济型数控系统中的（ A）显示器消耗小、亮度高、控制简单可靠、价格低，广泛应用于经济型数控中。

A  LED      B   CRT        C   CTR      D  ELD

- 可编程控制器自检结果首先反映在各单元面板的（ B）上。

A 七段码指示灯     B   LED 指示灯    C   信号灯    D   指针

- 对于可编程序控制器电源干扰的抑制，一般采用隔离变压器和（A ）来解决。

A  直流滤波器   B    交流滤波器    C    直流发电机    D   交流整流器

- PLC的特殊继电器指的是(A )。

A．提供具有特定功能的内部继电器   B．断电保护继电器

C．内部定时器和计数器    D．内部状态指示继电器和计数器

- 在闭路监控系统中，如果采用同轴电缆传输，连接头称为（ B ）。

A.水晶头    B.BNC头     C.ST     D.LIU

- 摄像机灵敏度越高，其要求的最低照度Lux的数值就越（ A ）。

A.小         B.大        C.二者没有联系

- 当监视目标照度有变化时，应采用（ B ）。

A．电动聚焦镜头    B．自动光圈镜头    C．可变焦镜头

- 多头单尾方式组成的电视监控系统一般用于（ D ）场合。

A．一处连续监视一个目标或区域    B．多处监视多个目标或区域

C．多处监视同一个目标或区域      D．一处监视多个目标或区域

- 一般视频监控系统由以下那几部分组成（ B ）。

A.摄像机、矩阵、显示设备    B.前端设备、传输系统、处理系统、终端系统

C.摄像机、光端机、编码器    D.摄像机、云台、电源、矩阵

- 电视监控系统中，摄像机的信噪比不宜小于（ B ）dB。

A. 36      B. 46      C. 56      D. 66

- 以同轴电缆传输视频信号的模拟传输方式，如果超过（ D ），就必须对视频信号进行补偿放大。

A．50m      B．100m      C．150m      D．200m

- 几个机架并排在一起，面板应在同一个平面上，并与基准线平行前后偏差不得大于

（  C ）mm。

A．1     B．2     C．3    D．4

- 摄像机分类按照使用光谱范围可分为可见光摄像机和非可见光摄像机，请问以下那种光波是能被可见光摄像机摄取（ C ）。

A.1～379nm    B.781～1000nm    C.380～780nm    D.1000～2000nm

- 安全防范系统综合防范功能检测应包括监控中心系统记录，该记录包括（ C ）.

A监控的图像记录

B监控的报警记录

C监控的图像记录和报警记录

D监控的图像记录或报警记录

- 下列属于安全防范系统的一般项目应符合规定的是（ D ）

A各系统主要设备应安装牢固、接线正确，并应采取有效的抗干扰措施

B监控中心系统记录的图像质量和保存时间应符合设计要求

C监控中心接地应做等电位连接，接地电阻应符合设计要求

D各设备、器件的端接应规范，视频图像无干扰纹

- 数字录像设备应具有移动侦测报警及与其他触发信号联动的功能，联动响应时间不大于 （ B ）秒。

A.1		B.2		C.3		D.4

- 出入口控制系统验收后的首次故障时间应大于( D )。

A.15天	B.30天		C.60天		D.90天

- 金融营业网点紧急报警系统应与公安系统的“110”报警平台联网，紧急按钮按下到“110”报警平台接到报警信号，其时间应≤（　C ）秒，才能符合规定标准。

A.2		B.10		C.20		D.30

- 数字视频安防监控系统用于多画面显示窗口的最小有效显示尺寸应（ A ）。

A.≥5英寸		B.≥10英寸	C.≥20英寸	D.≥22英寸

- EPON以太无源光网更适合在（ C ）应用。

A.单体建筑	B.小系统（II以下）	C.室外分散大区域		D.银行

- 一个数字视频安防监控系统，配备了16个22吋以上显示终端，该系统摄像机规模有可能的是（ D ）

A.128		B.512		C.1024		D.以上都有可能

- 住宅内入侵探测器报警信号可采用有线或无线方式传输。紧急报警信号应采用有线方式传输。住宅与监控中心的报警联网信号应采用( C )传输。

A.有线方式	B.无线方式		C.专线方式		D.有线或无线方式

- 数字视频监控系统应有保证信息安全的身份认证和（ A ）级或以上的权限管理设定模式，并应提供相应的测试方法。

A.2		B.3		C.4		D.5

- 根据《本市视频安防监控用彩色数字摄像机技术规范（试行）》的要求，摄像机的报警联动接口，如采用继电器输出，则其触点容量应不低于（ A ）

A.500mA		B.1000mA		C.1500mA		D.2000mA

- 采用HIGH PROFILE压缩方式的1080P的网络型摄像机的码流为( C )。

A.512K		B.2M		C.4M		D.8M

- 数字视频安防监控系统中心控制室的显示器用于多画面轮巡显示的显示屏（显示窗口）最小有效尺寸应不小于（ A ）英寸，显示图像的清晰度应不低于A级。

A.5		B.10		C.12		D.20

- 安防系统中一个防区可以接不超过4个紧急按钮，按钮串接的终端电阻数量为多少个。( A )

A.1个		B.2个		C.3个		D.以上都可以

- 数字视频安防监控系统按其清晰度要求可分为：A.B和C三级。其中B级清晰度为（ C ）。

A.≥270TVL		B.≥400TVL		C.≥600TVL		D.≥800TVL

- 据《沪公技防（2012）009号》，应具有图像存储功能；每路前端存储时间应≥( A )

A.6小时		B.8小时		C.12小时		D.24小时

- 壁挂式微波和被动红外复合式入侵探测器安装位置，其视场中心轴与可能入侵目标方向的夹角宜为（ B ）。

A.30°±5°		B.45°±5°		C.60°±5°		D.90°±5°

- 工频干扰是指（ D ）。

- 工作人员造成的干扰			B.信号的工作频率产生的干扰

- C.无线传输电路产生的干扰		D.交流电的50Hz辐射干扰

- 高清摄像机镜头按其图像显示清晰度由低到高分为三级。图像反射率在40：1至80：1之间，且镜头为制造企业产品标称光圈数时，C级相应的视觉分辨率应符合（ D ）。

- 分辨率≤0.4MP（40万像素）		B.分辨率≥0.4MP（40万像素），且<1MP

- C.分辨率≥1MP（100万像素），且<2MP		D.分辨率≥2MP（200万像素）

- 数字视频安防监控系统图像质量和技术指标峰值信噪比（PSNR）不应低于（ B ）。

A.30db			B.32db			C.35db			D.38db

- 国家技术规范规定,火灾自动报警系统接地装置，当采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于（ C ）。

A.2Ω                       B.3Ω

C.1Ω                       D.4Ω，

- 国家技术规范对于低压配电线路的敷设规定,在屋内架空明敷的电缆与热力管道的净距，平行是不应小于（ A ）；交叉时不应小于0.5m。

A.1m                      B.2m

C.1.5m                    D.0.5m

- 国家技术规范对于低压配电线路的敷设规定,无铠装的电缆在屋内明敷，除明敷在电气专用房间外，水平敷设时，与地面的距离不应小于2.5m；垂直敷设时，与地面的距离不应小于（ B ）。

A.1.5m                    B.1.8m

C.2.6m                    D.2.4m

- 消防控制室图形显示装置应能在接收到火灾报警信号或联动信号后（　A　）s内，将相应信息按规定的通信协议格式传送给监控中心。 
　A．10 
　B．30 
　C．60 
　D．90

- 设置两个及两个以上消防控制室的保护对象，或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象，应采用（　D　）。 
　A．区域报警系统 
　B．集中报警系统 
　C．局部报警系统 
　D．控制中心报警系统

- 当一个报警区域包括多个楼层时，宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器。区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位，当安装在墙上时，其底边距地面高度宜为（　B　）m。 
　A．1．1～1．3 
　B．1．3～1．5 
　C．1．5～1．8 
　D．1．8～2．2

- 某商业综合体建筑，其办公区、酒店区、商业区分别设置消防控制室，并将办公区的消防控制室作为主消防控制室，其他两个作为分消防控制室。下列关于各分消防控制室内的消防设备之间的关系的说法，正确的是（　C　）。 
　A．不可以互相传输、显示状态信息，不应互相控制 
　B．不可以互相传输、显示状态信息，但应互相控制 
　C．可以互相传输、显示状态信息，但不应互相控制 
　D．可以互相传输、显示状态信息，也应互相控制

- 某设置有中央空调送风系统的建筑，其火灾自动报警系统中的点型火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于（　A　）m。 
　A．0．5 
　B．O．6 
　C．1 
　D．1．5

- 在供电为短路接地的电网系统中，人体触及外壳带电设备的一点同站立地面一点之间的电位差称为（c）。

A   单相触电     B  两相触电     C  接触电压触电   D    跨步电压触电

- 关于照明器的安全使用，下列说法哪一种不正确（ C ）

A.照明系统宜使三相负荷平衡

B.照明系统的每一单相回路上，灯具和插座数量不宜超过25个，负荷电流不宜超过15A

C.路灯的每个灯具不必单独装设熔断器保护

D.照明灯具的金属外壳必须与PE线相连

- 关于三项基本技术原则的内容，下列说法哪一种正确（  D ）

A.二级配电系统、TN—S接零保护系统、二级漏电保护系统

B.三级配电系统、TN—S接零保护系统、三级漏电保护系统

C.三级配电系统、TN—C接零保护系统、二级漏电保护系统

D.三级配电系统、TN—S接零保护系统、二级漏电保护系统

- 关于电容器，下列说法哪一种不正确（  B ）

A.平板电容器的容量与极板的重叠面积和电介常数成正比，与极板间的距离成反比

B.电容器是消耗电场能量的元件

C.平板电容器的容量，极板间充满均匀电介质时比极板间真空时增加了€r 倍

D.若额定耐压值选择过小，电容器将被击穿

- 关于零线的作用，下列说法哪一种不正确（ C ）

A.对称三相负载可不接零线

B.不对称的三相负载必须接零线

C.三相供电线路的相线和零线都必须接入熔断器

D.三相供电线路零线的直径一般是相线的一半

- 关于直流电动机，下列说法哪一种不正确（ D ）

A.直流电动机由定子、转子和换向器三部分组成

B.实际直流电动机的磁场绝大多数由定子绕组（励磁绕组）通以直流电流产生

C.直流电动机有良好的起动和调速特性，但结构复杂、造价高

D.直流电动机运行中不产生电火花，可用在易爆场合

- 关于变压器的性能，下列说法哪一种不正确（  C ）

A.干式变压器采用空气自然散热

B.油浸式变压器采用矿物油散热及绝缘

C.配电变压器的输出电压都是固定不变的

D.变压器的安全装置有油枕呼吸器、气体续电器、防爆管等

- 下列使用万用表的方法，哪一种不正确（ D  ）

A.正确选择功能和量程，严防用电阻挡和电流挡去测量电压

B.用指针式仪表测量直流电量时要注意极性

C.测量时不要中途换挡，以免产生电弧，损坏转换开关的触点

D.万能表不用时，转换开关要放在最高电流档

- 关于测量绝缘电阻的安全事项，下列说法哪一种不正确（  D ）

A.测量时要戴绝缘手套和护目镜

B.测量前要切断设备电源，并将电容器、变压器、电机、电缆线路等对地放电

C.测量过程中、特别是手摇发电机正在运转时，不许人体触及被测物体

D.停止摇动发电机后，人体即可接触被测物体

- 关于电工材料，下列说法哪一种不正确（ B  ）

A.外磁场消失后磁性基本消失的磁性材料称软磁材料

B.外磁场消失后磁性基本保留的磁性材料称硬性材料，硬磁材料用于电气设备的铁心

C.电阻材料用于生产各类电阻器、分流器

D.电热材料用于生产电热丝等电热元件

434. 4色环电阻的颜色依次为红黑黄银，请问该电阻的阻值和精度是（ D ）。

A.10K精度1%     B.1K精度5%     C.15K精度5%     D.100K精度10%

- 一个电容器 C 和一个电容量为 2μF的电容器串联后，总电容量为电容器 C 的三分之一，那么电容器 C 的电容量是（ B ）。

- A.3μF        B.4μF       C.6μF        D.5Μf

- 电力电容器是配电系统中常见元件，主要功能是减少感性负荷向电网索取的（ B ），提高电网的使用效率。

- A.有功功率       B.无功功率       C.视在功率       D.功率因数

- 正弦量的平均值与最大值之间的关系正确的是( C )。

- A.E= Em/1.44    B.U= Um/1.44    C.Iav=2/π×Im    D.Eav=Im/1.44

- （备注：E.U为有效值，Em、Im为最大值，Iav、Eav为平均值。）

- 三相半波可控整流电路其最大移相范围为( D )，每个晶闸管最大导通角为120°。

- A.60°       B.90°       C.120°       D.150°

- 低频信号发生器的振荡电路一般采用的是( D )振荡电路。

- A.电感三点式      B.电容三点式      C.石英晶体       D.RC

- 某电阻元件电阻值R=1KΩ，额定功率Pn=2.5W，正常使用时允许流过的最大电流为（ A ）

- A.50mA       B.2.5mA      C.250mA      D.2.5A

- 在通常环境温度下，两根4mm2的BV型铜芯电线穿管时的载流量，其最大值不应超过（ A ）安培。

- A.24       B.40       C.14      D.50

- 二进制数1011101 等于十进制数的（ B ）。

- A.92      B.93      C.94      D.95

- 某有源二端网络，开路电压为10V，短路时测得电流为2A，该二端网络等效电势、电阻为（ B ）。

- A.10V、2Ω         B.10V、5Ω         C.20V、2Ω

- 导线通以高频电流时，在导线表面的电流密度（ B ）。

- A.越靠近导线中心密度越大   B.越靠近导线中心密度越小

- C.导线截面积上的的电流密度是一样的。

- 如图中所示放大电路，若RB减小，三极管工作则处于( C )状态。

- A.放大    B.截止  C.饱和    D.导通

- 在功率放大器工作状态时，如果在整个工作周期内晶体管的集电极电流始终是流通的，如图所示。此种放大器称为（ A ）放大器。

- A.甲类          B.乙类         C.甲乙类         D.丙类

- 右图是一个典型的晶体管放大电路，其中包含了直流电流负反馈电路和交流电压负反馈电路，R3是放大器的负载电阻，如果增大电阻R4，请问R3上输出信号幅度的变化情况（ A ）。

- A.增大        B.减少        C.不变

- 电力变压器运行损耗主要来自铜损和铁损，当变压器的负荷增加时，则（ B ）

- A.铁损也跟着增加           B.铜损也跟着增加

- C. 铁损和铜损都跟着增加    D. 铁损和铜损均不增加

- 功率因数COSφ是（ A ）。

- A.有功功率P／视在功率S的比值

- B.无功功率Q／视在功率S的比值

- C.无功功率Q／有功功率P的比值

- 装设接地线应（ A ），拆接地线的顺序与此相反。

- A.先接接地端，后接导体端

- B.先接导体端，后接接地端

- C.接好接地端和导体端

- 在低压配电接地系统中，通常电力变压器的中性点直接接地，电气设备的金属外壳通过保护线与该接地点相连，这种连接方式称为（ A ）系统。

- A.TN         B.TT         C.IT

- 一般建筑物（构筑物）的接地方式有防雷接地、保护接地、工作接地以及屏蔽接地等，如果采用联合接地系统时，其接地电阻不应大于（ B ）。

- A.10欧姆        B.1欧姆        C.4欧姆

- 可充电电池主要有镉镍电池、镍氢电池、锂离子电池等，其中（ B ）是完全没有记忆性的电池。

- A.镉镍电池       B.锂离子电池        C.镍氢电池

- 为保证UPS电源正常运行，不宜将输出接入（ B ）负载。如果要接入（ B ）负载就要在原有设备功率3-7倍的基础上配置UPS电源。

- A.容性      B.感性      C.阻性

- 在地下室等潮湿场所，应采用防水型并带保护地线触头的插座，其安装高度不低于（ B ）；

- A.1.2米    B.1.5米       C.1.8米

- 带负荷的线路合闸时,断路器和隔离开关操作顺序是（ A ）。

- A.先合隔离开关,后合断路器 B.先合断路器,后合隔离开关

- C.同时合上隔离开关和断路器

- 10kV带电设备与操作人员正常活动范围的最小安全距离为( C )。

- A. 0.35m       B.0.4m       C.0.6m

- 装拆接地线的导线端时,要对( C )保持足够的安全距离,防止触电。

- A.构架       B.瓷质部分      C.带电部分     D.导线之间

- 变压器保护装置中，当变压器外部发生短路时，首先动作的是（ A ），不应动作的是（ D ）。

- A.短路保护    B.过负荷保护    C.过流保护    D.差动保护

- 把交流电转换为直流电的过程叫（ C ）。

- A.变压      B.稳压      C.整流      D.滤波      E.放大

- 真空断路器与油断路器比较，（ A ）。

- A.真空断路器主触头行程小          B.油断路器主触头行程小

- C.真空断路器和油断路器差不多

- 电力系统发生短路会引起（ B ）。

- A.电流增大，电压不变             B.电流增加，电压降低

- C.电压升高，电流增大            D.电压升高，电流减小

- 在整流电路工作正常后，为考核电路元件的发热情况和电路的稳定性，通常以全电压、全电流的方法工作( A )小时。

- A.0.5-l     B.1-2        C.2-3       D.3-4

- 电源相序可用相序表或( A )来测量。

- A.示波器      B.图形仪       C.万用表      D.兆欧表

- 电动机Y-△启动时，先把定子绕组联结成Y形，以降低启动电压，待电动机启动后，再把定子绕组改成( D )形，使电动机全压运行。

- A.YY         B.Y         C. △△     D.△

- 在三相异步电动机的正反转控制电路中，正转接触器KM1和反转接触KM2之间互锁作用是由（ A ）联接方法实现的。

- A.KM1线圈与KM2的常闭辅助触点串联，KM2线圈与KM1的常闭辅助触点串联。

- B.KM1线圈与KM2的常开辅助触点串联，KM2线圈与KM1的常开辅助触点串联。

- C.KM1线圈与KM2的常闭辅助触点串联，KM2线圈与KM1的常开辅助触点串联。

- 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级，分A.E.B.F.H级；允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度，其中H级的最高允许温度为( C )。

- A.100 ℃    B.250℃       C.180℃

- 电动机接线盒内裸露带电部分的电气间隙不得低于（ C ），否则应采取绝缘防护措施；

- A.2cm    B.1cm       C.0.8cm

- 在三相电源断一相的情况下，三相异步电动机( C )。

- A.能起动并正常运行      B.起动后低速运行      C.不能起动

- 电动机的转速与电源频率和电机磁极对数有关，请问：一台磁极为4，转差率为1的电动机，其转速为（ B ）转/分钟 。

- A.3000        B.1500        C.750

- 发光体每秒钟所发出的光量之总和，称为（ A ）。

- A.发光量      B.照度       C.亮度

- 在众多的光源中，白炽灯的显色指数最高，一般Ra在（ B ）左右。

- A.1000      B.100       C.10

- 电光源效率的定义为（C）。

- A.单位电量的色温	   B.单位电量的照度   C.单位电量的发光量

- 建筑物的电光源种类非常多，其中金属卤化物灯（简称金卤灯）是技术上非常成熟的一种光源，它的发光形式为（ B ）。

- A.热辐射光源	   B.气体放电光源   C.半导体光源

- 配电室内的照度要符合国家设计标准，平均照度不低于（ A ）lx，且亮度分布均匀。

- A.200       B.500       C.100

- 多量程的（ C ）是在表内备有可供选择的几种阻值的电阻，用不同分压做不同量程。

- A.电流表      B.电阻表       C.电压表      D.电度表

- 用摇表测量电缆各相对地的绝缘电阻时，首先将被测相外皮加屏蔽环接于兆欧表的“G”端上；将非被测相的线芯与电缆金属外皮连接后接在兆欧表“E”端上，摇表L端接被测相进行测试。请问“G”端的作用是什么？（ C ）

- A.保护测试人员安全            B.校验摇表的精度

- C.消除电缆表面漏电流影响      D.减少静电

- 用万用表R×100档测电阻,当读数为50Ω时,实际被测电阻为( B )。

- A.100Ω       B.5kΩ       C.50Ω      D.500Ω

- 为保证电压表测量的准确性，其内阻是（B）。

- A.越小越好     B.越大越好     C.适中为好    D.为零好

- 在监视系统中，摄像机云台的水平旋转角度一般为（ D ），俯仰转动角度一般为（ A ）。

- A.0～90°  B.0～360°  C.0～120°   D.0～355°

- 视频解码器的功能是（ B ）

- A.控制云台   B.控制视频信号    C.控制电源    D.控制串行口

- 闭路电视控制信号传输方式中，（ B ）是将全部控制命令数字化后再传输，到控制设备后再解调，还原成直接控制量，可节约线缆，且传输距离长

- A.直接控制      B.编码控制     C.同轴控制     D.光缆控制

- 庭院摄像头环境照度较低或摄像头隐蔽安装时，宜采用（ C ）做光源。

- A.探照灯     B.紫外线    C.红外线    D.闪光灯

- 闭路电视监控系统的显示与记录部分，功能是从多路视频信号中选出一路或几路送往监视器或录像机进行显示或录像的是下列哪个设备（ A ）

- A.视频切换器     B.画面分割器     C.监视器    D.硬盘录像机

- 同轴电缆的特性阻抗一般是（ A ）欧姆。

- A.75       B.8       C.50      D.16

- 被行业普遍认为最有影响力的数字视频编码压缩标准是（ C ），该标准压缩比高，图像质量好，容错能力强。

- A.M-JPEG     B.MPEG-4     C.H.264      D.AVS

- 智能小区视频点播的简称是（ C ）。

- A.VCD   　     B.DVD   　 C.VOD 　      D.VCS

- 双绞线一般以箱为单位订购,一箱双绞线长度为（ C ）米。

- A.100     B.200      C.305      D.455

- 目前楼宇空调机组中有关检测空气质量的是什么传感器（ B ）。

- A.湿度传感器    B.CO2传感器    C.温度传感器     D.压力传感器

- 电梯运行失控时，（ B ）装置可以使电梯强行制停，不使其坠落。

- A.缓冲器    B.限速器及安全钳      C.超载保护      D.、补偿装置

- 电梯轿厢内的报警装置应能在（ B ）状态下继续有效。

- A.电梯故障     B.停电     C.正常     D.任何

- 电梯五方通话不包括（ E）五方之间进行的通话

- A.管理中心主机    B.电梯轿厢    C.电梯机房分机    D.电梯顶部

- E.电梯前室    F.电梯井道底部

- 电梯困人需要手动盘车对人员进行施救，应先（ A ）。

- A.切断电梯电源    B.按下停止开关    C.有人监护    D.打开制动器

- 维保公司应根据《电梯维护保养合同》，定期对电梯进行保养。保养周期不得大于（ A ）天。

- A.15天       B.10天        C.20天        D.30天

- 人体同时触及带电设备及线路的两相导体的触电现象，称为(　B　)。

- A.单相触电    B.两相触电   C.接触电压触电   D.跨步电压触电

- 人体( B )是最危险的触电形式。

- A.单相触电    B.两相触电   C.接触电压触电    D.跨步电压触电

- 在维护电气设备时，当 (  A  )进入时，可导致电气短路事故。

- A.粉尘      B.强光辐射      C.热气

- 触电时通过人体的电流强度取决于( C )。

- A.触电电压     B.人体电阻    C.触电电压和人体电阻    D.都不对

- 在全部停电和部分停电的电气设备上工作，必须完成的技术措施有（ A ）。

- A.停电、验电、挂接地线、装设遮栏和悬挂标识牌

- B.停电、放电、挂接地线、装设遮栏和悬挂标识牌

- C.停电、验电、放电、装设遮栏和悬挂标识牌

- D.停电、放电、验电、挂接地线

- 直线杆横担装设在（ A   ）。

- A：受电侧    B：拉力侧    C：电源侧    D：张力侧

- 独立避雷针与避雷装置的空间距离不应小于（B   ）米。

- A：3    B：5    C：8    D：10

- 安装带有拉地刀刃的隔离开关，其转轴上的扭力应调整至操作力矩（A   ），其手把涂以黑色油漆。

- A：最小    B：适中    C：最大    D：一半

- Y/Y-8联接组别，一次侧线电势超前二次侧线电势（ C  ）。

- A：120°    B：180°    C：240°    D：300°

- 继电器的动作时间不是固定而是按动作电流的大小作相反的变化，这种保护称为（B   ）保护。

- A：定时限    B：及时限    C：无时限    D：小时限

- 新安装的变压器一般要进行（ D  ）次冲击合闸试验。

- A：2    B：3    C：4    D：5

- 维持晶闸管导通所必须的最小阳极电流称为（   C ）。

- A：触发电流    B：强触发电流    C：掣住电流    D：导通电流

- 自动空气开关电样脱扣器的整定电流应（ C  ）电流正常工作时的峰值电流。

- A：等于    B：大于    C：小于    D：等于或小于

- 负荷开关在分闸时有明显的断口，故可起到（  B  ）作用。

- A：熔断器    B：隔离开关    C：断路器    D：接触器

- 两台变压器并联运行时，其容量所承担负荷与容量不成比例，其原因是（  B  ）。

- A：变压比不等    B：短路电压不等    C：联接组别不同    D：容量不等

- 我国规定变压器并联运行时，其容量比不能超过（  A ）。

- A：3∶1    B：5∶1    C：2∶1    D：1∶1

- 兆欧表在进行测量时接线端的引线应选用（ A  ）。

- A：单股软线    B：双股软线    C：单股硬线    D：双股绞线

- 油浸式变压器内部发生故障时（C    ）继电器应动作发出信号或切断电源。

- A：过流    B：温度    C：瓦斯    D：速断

- 变压器的绕组，若采用交叠式放置，一般在靠近上、下磁轭的位置安放（A   ）。

- A：低压绕组    B：串压绕组    C：高压绕组    D：随意

- 易燃爆场所，要采用金属管配线，钢管厚度不低于（ B  ）mm。

- A：3.5    B：2.5    C：2    D：1.5

- 通常情况电机定子铁芯由导通磁率较好的（ C  ）mm厚硅钢片叠压而成。

- A：0.2    B：0.35    C：0.5    D：0.8

- 一台新的电机，额定电压380V，其绝缘电阻应大于（D   ）兆欧才能使用。

- A：0.1    B：22    C：0.5    D：1

- 变压器并联条件之一，电压比相等，其允许差值为（ C   ）。

- A：±5%    B：±2.5%    C：±0.5%    D：±0.25%

- DW10—400型自动开关，过电流脱扣器额定电流为400A，其动作电流调节范围是（ C  ）安。

- A：0~1200    B：0~1600    C：400~1200    D：400~1600

- BVR是（ C  ）。

- A：铜芯塑料线    B：铜芯塑料绝缘软线    C：多股铜芯塑料绝缘软线    D：铜芯麻皮线

- 电度表K—6000转度，用一只100瓦白炽灯校验5分钟，铝盘转数为（ B   ）转。

- A：30    B：50    C：60    D：120

- 国家标准规定并联运行变压器的变比差值不应超过（ B  ）。

- A：0.3%    B：0.5%    C：1%    D：1.5%

- 额定电压为10kV的三相油断路器，用在60kV系统时，其开断容量（ B  ）。

- A：不变    B：上升    C：下降    D：无法确定

- 油开关的额定电流，就是它的（ B  ）电流。

- A：额定开断    B：最大工作    C：短路    D：冲击

- 直埋电缆的周围应辅以（B    ）mm厚的细砂或软土。

- A：50    B：100    C：150    D：200

- SN10—10表示（  C  ）。

- A：10kV户外少油断路器    B：10kV多油户外断路器    C：10kV户内少油断路器    D：6kV多油户内式断路器

- 悬式绝缘子根据需要可组成绝缘子串，当线路电压为110kV时，其绝缘子片数应至少为（B   ）片。A：3    B：7    C：13    D：15

- 电杆拉线使用钢绞线时，其截面不应小于（  C  ）mm2。

- A：16    B：30    C：25    D：35

- 接地系统的接地体一般用（ A   ）制成。

- A：50×50×5 mm的镀锌角钢    B：50×5 mm的镀锌扁钢    C：40×4 mm的镀锌扁钢    D：40×40×4 mm的镀锌角钢

- 当示波器整步开关置于“内十”的位置时，则整步信号是利用（ D  ）。

- A：被测电压    B：内部工频电压    C：外部信号    D：内部标准电压

- 一只满刻度为200伏的1.5级直流电压表，测量实际值为50伏的电压时，相对误差为（  B ）。

- A：±3%    B：±6%    C：±7%    D：±7.5%

- 同步电动机在启动时励磁绕组中应串入一个放电电阻，该电阻阻值约为绕组本身电阻的（  A  ）倍。A：10--12    B：5--10    C：10--15    D：15—20

- 功率表是（  B  ）仪表。

- A：磁电系    B：电动系    C：感应系    D：电磁式

- 已加放大电路中三极管三个管脚对地的电位是（1）0V；（2）0.7V；（3）6V，则该三极管是（ A   ）型。

- A：NPN    B：PNP    C：硅管    D：锗管

- 放大器的集电极电源，除了使放大器有合适的静态工作点外，另一方面是（  C ）。

- A：避免失真    B：保证放大器正常运行    C：能量转换作用    D：稳定工作点

- 在额定负载下运行的油浸变压器，油面上的温升不应超过（ B   ）℃。

- A：40    B：55    C：65    D：75

- 功率表接线时，电压线圈和电流线圈要求是（ A   ）。

- A：电压线圈接在电流线圈前面    B：电流线圈接在电压线圈前面    C：视具体情况定    D：电流线圈与电压线圈串联连接

- 负荷开关与（ C   ）配合在某些系统中可代替高压断路器。

- A：隔离开关    B：自动开关    C：熔断器    D：接触器

- 在桥式起重机中，电动机的过载保护元件采用（  B  ）。

- A：热继电器    B：过流继电器    C：熔断器    D：定时限过流继电器

- 少油断路器中的绝缘油主要作用是（ A   ）。

- A：灭弧    B：绝缘    C：冷却    D：润滑

- 电功率功率表采用（ B   ）方法改变电压量程。

- A：线圈抽头    B：附加电阻    C：加二极管    D：附加线圈

- 架空线路竣工阶段时，应以额定电压对线路冲击合闸（ C  ）次。

- A：7    B：5    C：3    D：1

- 将CD2操作机构的分闸顶杆，用铜杆制作是为（C   ）。

- A：防止锈蚀    B：利于导电    C：防止磁化    D：降低硬度

- 同步电动机常常采用的制动方法是（ C   ）。

- A：反接制动    B：再生制动    C：能耗制动    D：电容制动

- 一只电压表量程扩大m倍，则应与测量机构串联一只电阻值为内阻（  B  ）倍的电阻。

- A：m    B：m-1    C：1/m-1    D：1/m

- 按规程规定，对于大型变压器，除一般试验外，在交接、大修和预防性试验中都有必须进行（ B  ）试验。

- A：交流耐压    B：测量介质损失角正切值    C：绝缘电阻和吸收比    D：测量线圈直流值。

- 直埋电缆的埋设深度不应小于（  C  ）mm。

- A：500    B：600    C：700    D：800

- 接地干革命线与接地支线末端应露出地面（ A   ）米，以便接引地线。

- A：0.5    B：0.7    C：1    D：1.5

- 在电缆沟内有二条以上电缆弄到敷设时，电缆接头的位置应保持错开，使电缆接头保持在（ B   ）米以上距离。

- A：1    B：2    C：3    D：4

- 拉线绝缘子距地不应小于（  C  ）m。

- A：1    B：2    C：2.5    D：3

- 沟道内预埋电缆支架应牢靠稳固，并作防腐处理，支架的垂直净距：10kV及以下为（B   ）mm。

- A：100    B：150    C：200    D：250

- RW4—10跌落熔断器安装时距地面高度不得低于（ D   ）米。

- A：3.5    B：4    C：4.5    D：5

- 表示金属石墨电刷的是（ C   ）。

- A：S—3    B：D213    C：J205    D：JS—301

- 20~50kW1500转/分以下的电机其定子转子之间的间隙应为（ C   ）mm。

- A：0.2    B：0.35    C：0.5    D：0.8

- 电机在额定运行时，额定功率因数与启动时间（ A  ）。

- A：高    B：低    C：相等    D：不定

- 13．同步电动机多采用异步起动法在转差率为（    B）时，再给直流励磁牵入同步运行。

- A：1%    B：5%    C：15%    D：25%

- 为降低变压器铁芯中的（ C  ）叠片间要互相绝缘。

- A：无功损耗    B：空载损耗    C：涡流损耗    D：短路损耗

- 变压器短路试验是要测出（ B   ）。

- A：铁损    B：铜损    C：主磁通    D：副磁通

- 同步发电机的定子是用来产生（ A   ）。

- A：感应电势    B：旋转磁场    C：电磁转矩    D：感生电流

- 接触器选用条件之一是指触点的额定电流（ C   ）负载设备的额定电流。

- A：等于    B：小于    C：不小于    D：小于或等于

- 熔断器的额定电流应（    B）所装熔体的额定电流。

- A：基本等于    B：不小于    C：小于    D：小于或等于

- 一台JO-91——4型55 kW电机，额定电流102.5A，应选用（  B  ）型接触器。

- A：CJ10-—100    B：CJ10—150    C：CJ10—60    D：CJ10—20

- 用Y—Δ起动时，鼠笼电机起动转矩减小到直接起动时的（ B   ）。

- A：1/    B：1/3    C：1/2    D：1/

- 变压器在满载的百分之（B   ）时效率最高。

- A：50--60    B：60--70    C：70--80    D：80—100

- 熔断器最小熔化电流一般为额定电流的（A   ）倍。

- A：1.2—1.5    B：2--3    C：3--4    D：4—5

- 变压器的大修每（ A   ）年一次。

- A：5--10    B：2--3    C：3--4    D：10—15

- 高压负荷开关是用来开断与接通网络的（ C   ）。

- A：过载电流    B：短路电流    C：负荷电流    D：空载电流

- 纯电感交流电路中电流与电压的相位关系为电流（  B ）电压。

- A：超前90°    B：滞后90°    C：同相    D：超前0~90°

- 电工测量批示仪表的有效测量范围，在零点附近的刻度显著变窄者应为额定量程的（ D  ）左右。

- A：100%    B：75%    C：50%    D：25%

- 晶闸管整流电路用于大电感性负载时，为保证正常工作可采用（ D   ）的方法。

- A：电容滤波    B：电感滤波    C：阻容滤波    D：二极管续流

- 重型多片矩形母线的安装中，母线与设备连接处采用（  D  ）连接。

- A：焊    B：搭    C：硬    D：软

- 安装跌落式熔断器等，其熔管轴线应与垂线成（ B   ）角。

- A：10~15°    B：15~30°    C：30~40°    D：40~45°

- 在理想电感元件的正统交流电路中，正确反映电流电压的关系式为（   C ）。

- A：i=U/XL    B：i=u/ωL    C：I=U/ωL    D：I=Um/XL

- 用两表法测量三相功率时，出现两个功率表读数相等的现象，此时三相功率应是（ A  ）。

- A：两表相加    B：两表相减    C：两表相乘    D：两表相加乘

- 防震锤安装后，其安装距离误差应不大于（C   ）mm。

- A：±80    B：±50    C：±30    D：±15

- 10T以上的桥式起重机的滑触线应采用规格不小于（A   ）mm的角钢。

- A：50×5    B：50×3    C：40×5    D：40×3

- 自动开关的保护特性主要是指过流保护特性，即动作电流与（C   ）函数关系。

- A：电压    B：电阻    C：时间    D：然稳定电流

- 真空断路器与油断路器比较（ A   ）。

- A：真空断路器主触头行程小    B：油断路器主触头行程小

- C：真空断路器主触头行程大    D：H者相差不大

- 三相断路器的额定开断容量等于稳定电压乘以额定电流，还要乘以一个系数（  B ）。

- A：    B：    C：2    D：3

- 线路设备停电检修时，临时接地应使用（ A   ）。

- A：不大于25mm2多股软铜线    B：不大于10mm2铜芯线

- C：不大于6mm2铜芯绝缘线    D：不大于25mm2铜芯绝缘线

- 使用两根绳起吊一个重物，当起吊绳与吊钩垂线的夹角为（  A ）时，起吊绳受力是所吊重物的质量。

- A：0°    B：30°    C：45°   D：60°

- 真空断路器的触头常采用（ C   ）触头。

- A：桥式    B：指形    C：对接式    D：螺旋形

- 晶闸管导通后，晶闸管电流决定（A    ）。

- A：电路的负载    B：晶闸管的容量    C：线路电压    D：晶闸管的电压

- 一般接地体离建筑物的距离为（  B  ）m。

- A：1    B：1.5    C：2    D：3

- 某台三相电机电压为380V，P=150kW，其空载电流（设全部感抗电流）76A，其无功容量Q为（ B  ）kVar。

- A：30    B：50    C：70    D：90

- 基尔霍夫电压定律的表达式是（  B  ）。

- A：ΣI=0    B：ΣU=0    C：ΣE=0    D：ΣU=ΣE

- 220V交流电其电压幅值为（  B  ）V

- A：220    B：311    C：380    D：537

- 电路中电阻所消耗的电功率的计算公式为（ D    ）。

- A：P=U2R    B：P=UR    C：P=I2Rt    D：P=IU

- U=U-msin (ωt+π/2),i=Imsinωt,则（ D   ）。

- A：i、u同相    B：i、u反相    C：i超前Uπ/2   D：i滞后Uπ/2

- 利用基尔霍夫第一定律列节点电流方程时各支路电流方向应（ D   ）。

- A：按电势正方向    B：按电压正方向    C：按电位正方向    D：任意

- 理想电流源的内阻（ A   ）。

- A：无穷大    B：0    C：任意大    D：小

- 电动机属于（ B  ）。

- A：容性负载    B：感性负载    C：电阻性负载    D：感容性负载

- 示波器是只能观察电量变化的规律和能反映电量的（ A   ）的仪器。

- A：变化全貌    B：部分变化规律    C：单一波形    D：任意波形

- 纯电容电路中，电流和电压的相位关系是（  B  ）。

- A：同相位    B：电流超前电压90°    C：电流滞后电压90°    D：反相位

- 感应耐压试验，采用电压频率为（ B   ）。

- A：50Hz    B：100~400Hz    C：1000Hz    D：1MHz

- 变压器付边磁势对原边磁势来源是（ A   ）作用。

- A：去磁    B：增强    C：不起    D：衰减

- 三相异步电动机，当转差率为1时，此电机为（ D   ）状态。

- A：过载    B：制动    C：运行    D：启动

- 三相鼠笼式异步电动机采用Y接法时，A、B二相定子绕组全部烧毁变黑，C相绕组正常，原因是（ C   ）。

- A：过载    B：C相电源断路    C：A、B二相相间短路    D：C相短路

598．同步电动机常常采用的制动方法是（ C   ）。

A：反接制动    B：再生制动    C：能耗制动    D：电容制动

599．一只电压表量程扩大m倍，则应与测量机构串联一只电阻值为内阻（  B  ）倍的电阻。

A：m    B：m-1    C：1/m-1    D：1/m

600．按规程规定，对于大型变压器，除一般试验外，在交接、大修和预防性试验中都有必须进行（ B  ）试验。

- A：交流耐压    B：测量介质损失角正切值    C：绝缘电阻和吸收比    D：测量线圈直流值。

- 判断题

- 同步电动机异步启动时的控制中，是将交流电流自动加入励磁绕组（  √  ）

- 三相异步电动机转子回路串电阻调速法适用绕线式电动机。       （  √  ）

- 可控硅导通后，即使触发电压消失，由于自身正反馈作用可控硅仍保持导通。 （  √  ）

- 架空导线的弧垂与所用导线、气象条件、调整弧垂时所测实际温度有关   （ √   ）

- 晶闸管的三个电极是阳极、阴极、控制极。                     （   √ ）

- 反相器就是非门电路。                                      （   √ ）

- 与门与门电路有多个输入端，汉所有输入端都接高电平时，输出也为高电平。 （  √  ）

- 运算放大器有微分运算的功能，即把矩形变成尖脉冲波形。      （  √  ）

- 6~10kV Y/Y0-12降压变压器的过电流保护，为了灵敏地反应降低侧单相接地短路，应采用三相完全星形或两相三继电器式的接线方式。          （ √   ）

- 油断路器的额定电流就是它的额定开断电流。                  （ √   ）

- 电压互感器的二次绕组在运行中不许短路。                    （ √   ）

- 电磁仪表既可以测直流电量，也可以测交流电量。              （  √  ）

- 相同电压情况下，半波整流平均电压是桥式整流平均电压的一半，但输出电压的最大值都是相同的。                                    （ √   ）

- 不间断电源输出端的中性线（N极），必须与由接地装置直接引来的接地干线项连接，做重复接地。(√)

- 变压器当电源频率与绕组匝数一定时，主磁通仅由电源电压决定。（  √  ）

- 电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。(√)

- 国家技术规范规定，火灾自动报警系统室内布线，不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。(√)

- 国家技术规范对于消防系统供电的规定，消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%。(√)

- 国家技术规范对于消防系统供电的规定，蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作1h以上。(×)

- 国家技术规范对于低压配电电器的选择规定，半导体开关电器，允许作为隔离电器。(×)

- 使用万用表电流挡测量电流时，应将万用表并联在被测电路中，因为只有并联接才能使流过电流表的电流与被测电路电流相同。（×）

- 三相插座在同一场所安装时，其相序可以不一致。（×）

- 脉冲式电子围栏的任意相邻二根导线间，应至少一根带有高压脉冲，且具有短路或开路报警功能。(√)

- 入侵报警系统布防、撤防、报警、故障等信息的存储应不少于30天。入侵报警系统的备用电源应满足8h正常工作。(√)

- 镜头在入射光束波长范围为380nm-1000nm，且入射光束是镜头入孔直径的50%时的透射率宜≥90%。(×)

- 小区安全技术防范系统应由周界报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、室内报警系统、电子巡查系统、实体防护装置以及小区监控中心组成。(√)

- 数字录像设备应具有移动侦测报警及与其他触发信号联动的功能，联动图像显示最小分辨率是D1。(√)

- 数字视频安防监控系统图像信息存储时间应≥30天。(×)

- 数字录像设备应具有移动侦测报警及与其他触发信号联动的功能，联动图像显示最小分辨率是D1。(×)

- 本市安防监控用彩色数字摄像机应支持低环境照度下的彩转黑和红外灯。(×)

- 在本市生产、销售的安防监控用彩色数字摄像机，应持有法定检测机构按照相关规范检测合格的型式检验报告（有效期3年）。(×)

- 沪公技防（2012）009号标准是上海关于数字监控的地方标准，故模拟摄像机加编码器组成的系统不适用本标准。(×)

- 对于接入图像数量大于Ⅳ类的数字视频安防监控系统，宜配置专用视频安全接入设备，以保证系统的安全性。(×)

- 网络型摄像机应采用SVAC.AVS、ITU-T H.264或MPEG-4视频编码标准，宜优先采用ITU-T H.264 HP标准。(×)

- “数字视频安防监控系统终端显示屏数量配置表”中，切换显示终端数为显示终端数。(×)

- 一个报警防区中有多台摄像机的情况下，报警联动时图像应采用时序切换方式在指定的一台监视器上轮流显示报警图像。(×)

- 网络型摄像机应采用SVAC.AVS、ITU-T H.264或MPEG-4视频编码标准，宜优先采用ITU-T H.264 HP标准。(×)

- 网络型数字视频安防监控系统是图像在前端采集后经压缩、封包、处理，具有符合TCP特征，传输数字信号的视频安防监控系统。(×)

- 对系统中主要设备的检验，一般采用简单随机抽样法进行抽样，抽样率不低于20%，设备低于10台时，至少抽样3台，低于3台时应100%检验。(×)

- 网络型彩色数字摄像机，按其图像清晰度可分为A.B.C.D四级。(×)

- 1.紧急报警系统应有备用电源，确保断电后报警控制器能连续工作8小时。(×)

- 出入口控制系统是对人员流动、物品流动的管理和控制。(√)

- 三相半波逆变电路接线简单，元件少，但性能比三相桥式电路差，变压器利用率低，只适用于大中容量的可逆系统。（× ）

- 在更换电路板或部件时，一定要谨慎，绝不可轻易地更换，以免扩大故障范围。要充分考虑到要更换部分的前后关系，在确认不会发生潜在的问题后方可更换。（√ ）

- 逆变电路为了保证系统能够可靠换流，安全储备时间tβ必须大于晶闸管的关断时间。（√ ）

- F系列可编程序控制器的输 出继电器输出指令用OUT38表示。（× ）

- 3电平比较器比滞回比较器抗干扰能力强，而滞回比较器比电平比较器灵敏度高。  (×)

- 用集成运算放大器组成的自激式方波发生器，其充放电共用一条回路。    (√)

- （×）线电压为相电压的倍，同时线电压的相位超前相电压120°。

- （×）各种绝缘材料的绝缘电阻强度的各种指标是抗张，抗压，抗弯，抗剪，抗撕，抗冲击等各种强度指标。

- （√ ）在电气设备上工作，应填用工作票或按命令执行，其方式有两种。

- 每年应检查和试验火灾自动报警系统的内容中，要做强制切断非消防电源功能试验。(√)

- 柴油发电机并列运行时，应保证其电压、频率和相位一致。(√)

- 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间或线对地间绝缘电阻值，馈电线路必须大于0.5MΩ；二次回路必须大于1MΩ。(√)

- 国家技术规范规定,同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线可以有一个接头。(×)

- 国家技术规范对照明供电规定,在照明分支回路中,可以采用三相抵压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。(×)

- 国家技术规范对照明供电回路配置规定,除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。(√)

- 国家技术规范对住宅电气照明符合的规定,当电源插座底边低于1.3m时，应选用安全型的插座。(×)

- 国家技术规范规定,住宅配电箱（分户箱）的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。(√)

- 国家技术规范规定,敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的电缆梯架、托盘和槽盒，应有防雨水措施。(×)

- 国家技术规范规定，火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用阻燃电线电缆。 (×)

- 国家技术规范规定，火灾自动报警系统的报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。(√)

- 国家技术规范规定，火灾自动报警系统用的电缆竖井应与电力、照明用的低压配电线路竖井分别设置。严禁合用同一竖井。(×)

- 国家技术规范规定，火灾自动报警系统室内布线，采用穿管水平敷设时，不同防火分区的线路可穿入同一根管内。(×)

- 国家技术规范规定，火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。(√)

- 国家技术规范规定，当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时，交流220V照明配电装置的线路，可以不加穿1根PE（保护导体）保护接地绝缘导线。(×)

- 国家技术规范对于低压配电选用电器的规定，当采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时，必须装饰保护导体。(√)

- 国家技术规范对于低压配电导体的选择的规定，装置外可导电部分可以作为保护接地中性导体的一部分。(×)

- 国家技术规范对于配电线路的保护之规定，为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应大于300mA；当动作于切断电源时，应断开回路的所有带电导体。(√)

- 国家技术规范对于低压配电电器的选择规定，隔离器、熔断器和连接片，可以作为功能性开关电器。(×)

- 同一建筑物所有与外界相通的出入口（含楼梯出入口）、建筑物内同一个层面所有通（楼）道，摄像机的安装朝向应一致。(√)

- 高层、多层住宅小区机动车主要道路交叉路口、小区主要通道，应安装彩色摄像机，并应清晰显示过往人员的体貌行为特征和机动车的行驶情况。(×)

- 数字视频安防监控系统的图像质量可按五级损伤制评定，图像质量不低于4分（图像上稍有可觉察的损伤或干扰，但并不令人讨厌）。(√)

- 一般视频监控系统都由前端系统、传输系统和终端系统这三大部分组成。(×)

- 数字视频监控系统宜与“上海安全技术防范监督管理平台”联网。(×)

- 安防监控系统因涉及安全及隐私等因素，应关闭控制接口，确保系统的安全性。(×)

- 根据《关于<数字视频安防监控系统基本技术要求>的说明文件》，系统的验收资料中应包括系统原理图和系统拓扑图。(√)

- 高层、多层住宅小区机动车主要道路交叉路口、小区主要通道，应安装彩色摄像机，并应清晰显示过往人员的体貌行为特征和机动车的行驶情况。(×)

- 视频安防监控系统对出入口图像的验收要求：须能辨别人的体貌特征。(×)

- 周界报警系统的防区划分，应有利于报警时准确定位。各防区的最大距离应≤70m。(×)

- 网络交换机的标称交换能力应大于等于设备上所有类型各个接口的带宽总和的2倍。(×)

- 脉冲式电子围栏的任意相邻二根导线间，应至少一根带有高压脉冲，且具有短路或开路报警功能。(√)

- 数字视频安防监控系统图像信息存储时间应≥30天。(×)

- 电梯桥箱内采用数字摄像机的，应具有抗逆光功能，应安装在电梯轿箱顶部、电梯控制面板的上方。(×)

- 网络型数字视频安防监控系统，二级交换以上或系统规模II类以上,不应采用EPON网络。(×)

- 当电缆线路附近有强电磁场干扰时，电缆应在重型塑料管中穿过，并埋入地下。(×)

- 紧急报警系统应有备用电源，确保断电后报警控制器能连续工作8小时。(×)

- 磁盘阵列、网络视频录像等视（音）存储设备，在数字监控系统中可以作为数字录像设备独立应用(×)

- 网络型彩色数字摄像机，按其图像清晰度可分为A.B.C.D四级。(×)

- 根据国家行业和上海市地方安全防范系统标准和规定，金融营业网点电视监控系统录像资料保存时间不得少于90天。(×)

- 数字视频安防监控系统的设置，运行，故障等信息的保存时间应≥7d。(×)

- 镜头在入射光束波长范围为380nm-1000nm，且入射光束是镜头入孔直径的50%时的透射率宜≥90%。(×)

- 固定摄像机应具有监视角度异常变化报警功能。(×)

- 同一数字视频安防监控系统的清晰度可根据所选用摄像机清晰度的不同而允许存在多种分级。(√)

- 在本市数字视频安防监控系统中，网络传输设备只要能提供检测报告就可以在项目中使用。(×)

- 数字视频安防监控系统重要场合摄像机（如：宽度大于2米的出入口等）的选型应保证系统清晰度指标不低于600线，网络型摄像机应安装存储介质，且不宜采用POE供电方式。(√)

- 一个报警防区中有多台摄像机的情况下，报警联动时图像应采用时序切换方式在指定的一台监视器上轮流显示报警图像。(×)

- 楼宇对讲系统的用户分机主要具有与门口主机或管理主机的通话功能。(×)

- 技防工程整体验收通过后，技防从业单位应在3日内将相关信息输入“上海安全技术防范监督管理平台”。(×)

- 室内半球型摄像机只能安装在天花板上。(×)

- 对于电梯轿厢的摄像机或带云台变焦镜头的摄像机，可以采用模拟系统进行系统搭建，即采用模拟摄像机+视频线缆+硬盘录像设备。(√)

- 小区的楼寓对讲系统在别墅住宅内的室内对讲分机至少有一个具有可视对讲功能。(√)

- 数字视频安防监控系统接入摄像机数量在超过512路时才应配置系统集中管理软件，对系统所有设备进行统一集中管理和控制。(×)

- 由于编码没有单独的技术要求、标准，因此编码器技防办不独立抽封样，因此无法出具型式检验报告，只有选用综合型硬盘录像机才可使用。(×)

- 在本市生产、销售的安防监控用彩色数字摄像机，应持有法定检测机构按照相关规范检测合格的型式检验报告（有效期3年）。(×)

- 光缆接续时应采用光功率计监视,以使接续损耗最小。(√)

- 监控系统中显示终端结构设计和材料选用应考虑电磁兼容、抗干扰、散热等功效，后罩应采用金属结构。(√)

- 视频安防监控系统中，尺寸≥22吋、<46吋的显示终端亮度及对比度应符合：亮度≥450cd/m2，对比度≥1000∶1。(√)

- 报警控制器备用电池为易耗设备，使用年限为1年。(×)

- 住宅小区巡更系统采集器配置数应≥2。(√)

- 视频安防监控系统对出入口图像的验收要求：须能辨别人的体貌特征。(×)

- 只有具备图像在前端采集后经压缩、封包、处理，具有符合TCP/IP特征，传输数字信号的视频安防监控系统才能称为数字视频安防监控系统。(×)

- 为支持1080P显示,只能使用显示终端的HDMI接口。(×)

- 网络型数字视频安防监控系统网络交换层不应超过三级；不应采用桌面型网络交换设备。(√)

- 根据《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-1994），安全防范工程按照风险等级和相应防护级别分成三级。(√)

- 由SDI摄像机等相关设备组成的数字视频安防监控系统，属于非网络型范畴。(√)

- 网络型数字视频安防监控系统，一级交换机所有端口带宽应≥100M，二级交换机每个接入端口带宽应≥1000M。(√)

- 数字视频安防监控系统传输构成模式可分为网络型数字视频安防监控系统和非网络型数字视频安防监控系统。(√)

- 由于编码没有单独的技术要求、标准，因此编码器技防办不独立抽封样，因此无法出具型式检验报告，只有选用综合型硬盘录像机才可使用(×)

- 金融营业网点的安全技术防范设施主要由视频监控系统、报警系统和出入口管理系统等组成。(√)

- 网络型数字视频安防监控系统网络交换层不应超过三级；不应采用桌面型网络交换设备。(√)

- 在住宅小区单元门厅出入口，为了能使摄像机在夜间获取清晰图像，在摄像机监视同方向安装照度足以满足摄像机获取图像的声控辅助照明灯。(×)

- 网络型数字视频安防监控系统，应对系统中所有接入设备的网络端口予以管理和绑定。(√)

- 在本市数字视频安防监控系统中，出入口、重要场合必须配置清晰度不小于D1,存储时间不小于6小时摄像机本地存储介质。(√)

- 为保证网络型数字视频安防监控系统的可靠性，系统所依赖的网络系统必须采用物理隔离的专用网络。(×)

- 目前建筑物受多种因素限制，较多采用建筑物基础钢筋网作为综合接地网。(√)

- 在PLC的顺序控制程序中采用步进指令方式编程，有程序不能修改的优点。    (×)

- 能流在梯形图中只能作单方向流动，从左向右流动，层次的改变只能先上后下。    (√)

- FX系列PLC输出继电器是用程序驱动的。    (√   )

- 在FX系列PLC的编程指令中，STL是基本指令。    (×)

- 步进顺控的编程原则是先进行负载驱动处理，然后进行状态转移处理。    (√)

- 在STL和RET指令之间不能使用MC／MCR指令。    ( √ )

- FX系列PLC的所有功能指令都能为脉冲执行型指令。    (×)

- 在FX系列PLc功能指令中，附有符号D表示处理32位数据。    (√)

- PLC中的功能指令主要是指用于数据的传送、运算、变换、程序控制等功能的指令。    (√)

- 变址寄存器V、Z只能用于在传送、比较类指令中用来修改操作对象的元件号。  (× )

- 在FX系列PLC中，均可应用触点比较指令。    (×)

- 可编程控制器的开关量输人／输出总点数是计算所需内存储器容量的重要根据。 (√)

- PLC扩展单元中，A／D转换模块的功能是数字量转换为模拟量。    (× )

- 在深度负反馈条件下，串联负反馈放大电路的输入电压与反馈电压近似相等。 (√)

- 在运算电路中，集成运算放大器的反相输入端均为虚地。    (×)

- 运算放大器组成的反相比例放大电路，其反相输入端与同相输入端的电位近似相等。 (√)

- 比较器的输出电压可以是电源电压范围内的任意值。    (×)

- 在输入电压从足够低逐渐增大到足够高的过程中，电平比较器和滞回比较器的输出电压均只跃变一次。    (√)

- BCD码就是二一十进制编码。    (√)

- 卡诺图是真值表的另外一种排列方法。    (√)

- 三态门的第三种输出状态是高阻状态。    (√)

- TTL集成门电路与CMOS集成门电路的静态功耗差不多。    (×)

- 组合逻辑电路的功能特点是：任意时刻的输出只取决于该时刻的输人，而与电路的过去状态无关。(√)

- 在组合逻辑电路中，门电路存在反馈线。    (×)

- 凡是称为触发器的电路都具有记忆功能。     (×)

- JK触发器都是下降沿触发的，D触发器都是上升沿触发的。    (×)

- 移位寄存器除具有寄存器的功能外，还可将数码移位。    (√)

- CC40194是一个4位双向通用移位寄存器。    (√)

- 计数脉冲引至所有触发器的CP端，使应翻转的触发器同时翻转，称同步计数器。   (√)

- 扭环形计数器中，其反馈到移位寄存器的串行输入端．Dn--1 的信号不是取自Q0而是取。  (√)

- 555定时器可以用外接控制电压来改变翻转电平。    (√)

- 石英晶体多谐振荡器的输出频率可以方便地进行调节。    (×)

- 晶闸管的导通条件是阳极和控制极上都加上电压。   (×)

- GTO、GTR、IGBT均属于全控型器件。   (√)

- IGBT是电压型驱动的全控型开关器件。   (√)

- 三相半波可控整流电路，变压器次级相电压为200 V，带大电感负载，无续流二极管，当= 600时的输出电压为117 V。  (√)

- 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路带电感负载时，任何时刻都有两个晶闸管同时导通。  (√)

- 整流电路中电压波形出现缺口是由于变压器存在漏抗。   (√)

- 相控整流电路对直流负载来说是一个带内阻的可变直流电源。   (√)

- 可控整流电路中用快速熔断器对晶闸管进行保护，若快速熔断器的额定电流为IRD，晶闸管的额定电流为IT(AV)，流过晶闸管电流的有效值为IT，则应按1.57 IT(AV)< IRD<IT的关系来选择快速熔断器。 (×)

- 自动控制就是应用控制装置使控制对象如机器、设备、生产过程等自动地按照预定的规律变化或运行。(√)

- 在生产过程中，如温度、压力控制，当被控量要求维持在某一值时，就要采用定值控制系统。 (√)

- 直流调速系统中，给定控制信号作用下的动态性能指标(即跟随性能指标)有上升时间、超调量及调节时间等。    (√)

- 对积分调节器来说，当输入电压为零时，输出电压保持在输人电压为零前的那个瞬间的输出值。(√)

- 在转速负反馈系统中，若要使开环和闭环系统的理想空载转速相同，则闭环时给定电压要比开环时给定电压相应地提高：t~K倍。    (√)

- 采用PI调节器的转速负反馈无静差直流调速系统负载变化时系统调节过程开始和中间阶段，比例调节起主要作用。    (√)

- 转速电流双闭环调速系统在突加负载时，转速调节器和电流调节器两者均参与调节作用，但转速调节器ASR处于主导作用。    (√)

- 在电枢反并联可逆系统中，当电动机反向制动时，正向晶闸管变流器的控制角a>900处于逆变状态。    (√)

- 在逻辑无环流可逆系统中，当转矩极性信号改变极性时，若零电流检测器发出零电流信号，可以立即封锁原工作组，开放另一组。    (×)

- 全数字调速系统的应用灵活性、性能指标和可靠性优于模拟控制调速系统。(√)

- 交流变频调速基频以下属于恒功率调速。    (×)

- 变频调速中交一直一交变频器一般由整流器、滤波器、逆变器等部分组成。(√)

- 电压型逆变器采用大电容滤波，从直流输出端看电源具有低阻抗，类似于电压源，逆变器输出电压为矩形波。    (√)

- 通用变频器的规格指标中最大适配电动机的容量，一般是以6极异步电动机为对象。    (×)

- 变频器所采用的制动方式一般有能耗制动、回馈制动、失电制动等几种。  (×)

- 要改变直流电动机的转向，可以同时改变电枢电压和励磁电压的极性。    (×)

- 通用变频器的频率给定方式有数字面板给定方式、模拟量给定方式、多段速(固定频率)给定方式、通信给定方式等。    (√)

- 通用变频器安装在电气控制柜内时，变频器应水平安装，变频器之间有足够距离以便于通风散热。   (×)

- 步进电动机功率驱动单元有单电压驱动、双电压驱动、高低压驱动等类型驱动电路。  (√)

- 在低压配电接地系统中，根据中性线与保护地线是否合并，分为TN-S、TN-C.TN-C-S三个系统，其中TN-S系统的中性线（N线）和保护地线（PE线）是合在一起的。（×）

- 功率因数补偿控制器应采用等容量投切的工作顺序为先投先切，后投后切，并具有防止反复投切的功能。（√）

- 不同回路的交流与直流的电线，不能穿于同一导管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头。（√）

- 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于2mm2。（×）

- 建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠。（√）

- 高压开关柜的母线相序标志应正确、清晰，我们面对开关柜，从右到左母线的顺序应分别是A.B.C。（×）

- 火灾自动报警系统主电源可以采用剩余电流动作保护和过负荷保护装置保护。(×)

- 消防水泵的控制应能手动启停和自动启停。(×)

- 火灾自动报警系统因经营控制成本需要，可以中断正常运行停止使用。(×)

- 发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护导体可靠连接，并应有标识。(√)

- 柴油发电机馈电线路连接后，两端的相序可以与原供电系统的相序不一致。(×)

- 数字视频安防监控系统，就是网络视频安防监控系统。(×)

- 视频安防监控系统高清摄像机所选用的镜头清晰度只要等于摄像机的清晰度即可。(×)

- 视频安防监控系统对出入口图像的验收要求：须能辨别人的体貌特征。(×)

- 周界报警系统的防区划分，应有利于报警时准确定位。各防区的最大距离应≤70m。(×)

- 系统图像存储容量的测算应与数字录像设备的检测报告标称的码流相一致。(×)

- 电子巡查系统当发生漏巡查或未按规定时限巡查时，系统终端应有报警功能。(√)

- 网络摄像机的编码码流应以检测报告中的实测码流为准。(√)

- 入侵报警系统的漏报率和误报率应符合工程合同的要求。(×)

- 镜头选择应根据目标物的大小及摄像机成像靶面的大小来选择镜头焦距的尺寸。(√)

- 报警控制器备用电池为易耗设备，使用年限为1年。(×)

- 数字视频安防监控系统中，流媒体服务器具有支持多用户访问和高效的网络带宽利用功能，在选用综合类数字录像设备时是必配组件。(×)

- 数字视频安防监控系统经由有线传输时，前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应满足2s的要求。(×)

- 入侵报警系统的漏报率和误报率应符合工程合同的要求。(×)

- 安防监控系统因涉及安全及隐私等因素，应关闭控制接口，确保系统的安全性。(×)

- 数字视频安防监控系统图像信息存储时间应≥30天。(×)

- 可编程控制器的输人端可与机械系统上的触点开关、接近开关、传感器等直接连接。   (√)

- PLC采用了典型的计算机结构，主要是由CPU、RAM、ROM和专门设计的输入输出接口电路等组成。    (√)

- PIC步进指令中的每个状态器都需具备驱动有关负载、指定转移目标、指定转移条件三要素。    (√)

- 功能指令的操作数可分为源操作数、目标操作数和其他操作数。    (√)

- PLC硬件接线不包括控制柜与编程器之间的接线。    (√)

- 若反馈信号使净输入信号增大、因而输出信号也增大，这种反馈称为正反馈。  (√)

- 把输出电压短路后，如果反馈仍存在，则此反馈是电流反馈。    (√)

- 要求放大电路带负载能力强、输入电阻高，应引入电流串联负反馈。    (×)

- 交流负反馈不仅能稳定取样对象，而且能提高输入电阻。    (×)

- 放大电路中上限频率与下限频率之间的频率范围称为放大电路的通频带。  (√)

- 整流二极管、晶闸管、双向晶闸管及可关断晶闸管均属半控型器件。  (×)

- 将万用表置于R×l kΩ或R×10 kΩ挡，测量晶闸管阳极和阴极之间的正反向阻值时，原则上其值越大越好。   (√)

- 三相半波可控整流电路带阻性负载时，若触发脉冲(单窄脉冲)加于自然换相点之前，则输出电压波形将出现缺相现象。  (√)

- 电枢反并联配合控制有环流可逆系统，当电动机正向运行时，正组晶闸管变流器处于整流工作状态，反组晶闸管变流器处于逆变工作状态。    (×)

- 闭环控制系统输出量不反送到输入端参与控制。    (×)

- 偏差量是由控制量和反馈量比较，由比较元件产生的。    (×)

- 比例调节器(P调节器)一般采用反相输入，输出电压和输人电压是反相关系。(√)

- 调速系统中采用两个交流电流互感器组成电流检测装置时，两个交流电流互感器一般采用V形接法。(√)

- 转速、电流双闭环调速系统，在突加给定电压启动过程中第一、二阶段，转速调节器处于饱和状态。 (√)

- 交一直一交变频器按中间回路对无功能量处理方式的不同可分为电压型、电抗型等。 (×)

- 步进电动机是一种把脉冲信号转变成直线位移或角位移的元件。    (√)

220.电路中触头的串联关系可用逻辑与，即逻辑乘(·)的关系表达；触头的并联关系可用逻辑或，即逻辑加(+)的关系表达。    (√)

221.晶闸管一电动机系统与发电机一电动机系统相比较，具有响应快、能耗低、噪声小及晶闸管过电压、过载能力强等许多优点。    (×)

222.异步电动机变压变频调速系统中，调速时须同时调节定子电源的电压和频率。  (√)

223.变频调速系统中对输出电压的控制方式一般可分为PWM、PLM控制。    (×)

224.在SPWM脉宽调制的逆变器中，改变参考信号(调制波)iE弦波的幅值和频率就可以调节逆变器输出基波交流电压的大小和频率。    (√ )

- 225.通用变频器的逆变电路中功率开关管现在一般采用IGBT模块。    (√)

226．从电容定义式C=Q/U知，当Q=0时，电容量必等于零。                   （  ×  ）

227．射极输出器的电压放大倍数近似等于1，但输出电阻大，输入电阻小。       （  ×  ）

228．Y0/Δ-11连接的三相变压器用在高压侧需要中性点接地的110kV以上高压电力网中。（√  ）

229．油断路器是依靠电弧本身能量产生的气流来熄灭电弧的。                  （ √   ）

230．少油开关中油的作用是灭弧。        （√    ）

231．变压器差动保护与瓦斯保护可以相互代替。        （ ×   ）

232．某工厂变压器容量为560kVA，电压为10/0.44kV，户外安装选用断流容量较大的RW4熔断器作保护。            （ ×   ）

233．三相异步电动机的转速取决于电源频率和磁极对数，与转差率无关（× ）

234．当电源电压一定时，变压器的铁损便决定于负载电流的大小和性质。（ × ）

235．用电磁系仪表测量直流不存在极性问题。         （ √   ）

236．变压器的铁损包括涡流损耗和磁滞损耗。         （  √  ）

237．在三相三线星形联接的电路中，不用中线是因为三相电流的瞬时值之和为零。（  √  ）

238．串励直流电动机的负载转矩增加时，转速会自动下降。    （√   ）

239．同步电机的机械特性随着负载而改变。               （  ×  ）

240．直流高压试验包括直流耐压试验与汇深情厚谊电流试验，前者是试验绝缘介电强度，后者是检查绝缘状况。               （√    ）

三、多项选择题

- 在STL指令后，(BCD )的双线圈是不允许的。

A．不同时激活    B．同时激活    C．无须激活  D．随机激活    E．定时器

- 功能指令可分为16位指令和32位指令，其中32位指令用(ABCD )表示。

A．DCMP    B．DMOV   C．DADD    D．DSUB    E．DZRST、

- 传送指令MOV的目标操作元件可以是(ABDE )。

A．定时器    B．计数器    C．输入继电器  D．输出继电器    E．数据寄存器

- PLC模拟调试中，当编程软件设置监控时，梯形图中可以监控(ABCDE ) 工作状态。

A．X    B。 Y    C．T   D．C    E．M

- 下列说法正确的是( ABD )。

A．带有负反馈放大电路的频带宽度BWF= (1+)BW    B．BW= (ƒH一ƒL)

C．BW=(ƒH+ƒL)     D．(1+)称为反馈深度

E．在放大电路中加了直流负反馈扩展了通频带

- 电平比较器的主要特点有( BDE )。

A．抗干扰能力强    B．灵敏度高    C。灵敏度低    D．用做波形变换    E．抗干扰能力弱

- 与模拟电路相比，数字电路主要的优点有( BCD )。

A．容易设计    B．通用性强    C．保密性好  D．抗干扰能力强    E．针对性强

- 对于与非门来讲，其输入一输出关系为( BD )。

A．有l出0    B．有0出1    C．全1出1  D．全1出0    E．有1出1

- 下列逻辑代数基本运算关系式中正确的是( ABD )。

A．A+A = A    B．A·A = A    C．A+0 = 0    D．A+1 = 1    E．A+A = 2A

- ( CD )式是四变量A，B，C，D的最小项。

A．ABC    B．A+B+C+D    C．ABCD    D．，A／BCD    E．ABD

- OC门输出端的公共集电极电阻的大小必须选择恰当，因为．( AC )。

A．Rc  过大则带拉电流负载时输出的高电平将会在R。上产生较大的压降

B．Rc 过大则带拉电流负载时输出的低电平将会在R。上产生较大的压降

C．Rc 过小则输出低电平时将会产生较大的灌电流

D．Rc 过小则输出低电平时将会产生较小的灌电流

E．Rc 很大则带拉电流负载时输出的低电平将会在R。上产生较大的压降

- CMOS非门在静态时，电路的一对管子VN和VP总是( CD )。

A．两个均截止   B．两个均导通   C．一个截止   D．一个导通   E．两个均导通或两个均截止

- 下列说法正确的是( AD )。

A．带有控制端的基本译码器可以组成数据分配器

B．带有控制端的基本译码器可以组成二进制编码器

C．八选一数据选择器当选择码S2、S1、S0为110时，选择数据从Y6输出

D．八选一数据选择器当选择码S2、S1、S0为110时，选择数据从16输人

E．基本译码器都可以组成数据分配器

- 触发器的触发方式为( ABCD )。

A．高电平触发    B．低电平触发    C．上升沿触发    D．下降沿触发    E．斜坡触发

- 集成移位寄存器40194的控制方式有( ABCD )。

A．左移    B．右移    C．保持  D．并行置数    E．置0或1

- 同步计数器的特点是( AC)。

A．各触发器CP端均接在一起    B．各触发器CP端并非都接在一起

C．工作速度高   D．工作速度低    E．工作频率高

- 555定时器的电路结构包含( ABCE )等部分。

A．放电管    B．电压比较器    C．电阻分压器  D．同步．RS触发器    E．基本：RS触发器

- 以下( BCD )是多谐振荡器。

A．RC文氏桥式振荡器  B．555多谐振荡器    C．石英晶体多谐振荡器

D．RC环形振荡器    E．运算放大器正弦波

- 关于环形振荡器，以下( AC )说法是正确的。

A．减小电容C的容量，可提高RC环形振荡器的振荡频率

B．增大电容C的容量，可提高RC环形振荡器的振荡频率

C．环形振荡器是利用逻辑门电路的传输特性，将奇数个反相器首尾相连构成一个最简单的环形振荡器

D．减小电容C的容量，可降低RC环形振荡器的振荡频率

E．环形振荡器是利用逻辑门电路的门坎电平，将奇数个反相器首尾相连构成一个最简单的环形振荡器

- 维持电流和擎住电流都表示使晶闸管维持导通的最小阳极电流，但它们应用的场合不同，分别用于判别晶闸管( BC )。

A．是否会误导通    B．是否会被关断    C．是否能被触发导通   D．是否被击穿    E．是否断路

- 下列全控型开关器件中属电流型驱动的有( AD )。

A．GTR    B．IGBT    C．MOSFET   D．达林顿管    E．GOT

- GTO的门极驱动电路包括( ABC )。

A．开通电路    B．关断电路    C．反偏电路   D．缓冲电路    E．抗饱和电路

- 三相全控桥式整流电路分别带大电感负载及电阻性负载时，其移相范围是( AB )。

A．00～900    B．00～1200    C．00～1500    D．00～180。    E．Φ～1800

- 带电感负载的三相桥式半控整流电路(接有续流二极管)，当控制角分别为300和900时，每个晶闸管流过的平均电流分别是负载电流的( CD )。

A．1倍    B．1／2    C．1／3   D．1／4    E．1／6

- 变压器存在漏抗使整流电路的输出电压( BC )。

A．波头数增加    B．波形中出现缺口    C．平均值降低   D．平均值提高    E．变化迟缓

- 3对整流电路换相重叠角名称的理解应注意( AE )方面。

- 两个晶闸管同时导通的时间用电角度表示    E．两个相邻相的晶闸管同时导通的时间用电角度表示39．相控整流电路对直流负载来说是一个( ABC )电源。

A．带内阻的    B．可调节的    C．直流   D．交流    E．当负载变化时端电压恒定的

- 可控整流电路中用快速熔断器对晶闸管进行保护，在选择快速熔断器的关系式1.57 IT(AV)< IRD < IT中IT(AV)、IRD，IT三个参数分别是( BCD )。

A．熔断器的额定电流    B．快速熔断器的额定电流    C．晶闸管的额定电流

D．流过晶闸管的电流有效值   E．流过晶闸管的电流平均值

- 在晶闸管可控整流电路中，快速熔断器可安装在( ABD )。

- 直流侧   B．交流侧   C．桥臂上与晶闸管并联

- D．桥臂上与晶闸管串联   E．阻容吸收电路中

F．加到晶闸管阳极上的电压上升率过小

- 晶闸管触发电路一般由( BCE )等基本环节组成。

A．同步触发    B．同步移相    C．脉冲形成    D．脉冲移相    E．脉冲放大输出

- 同步信号为锯齿波的晶体管触发电路，以( AB )的方法实现晶闸管触发脉冲的移相。

A．锯齿波为基准    B．串人直流控制电压    C．叠加脉冲信号

D．正弦波同步电压为基准  E．串入脉冲封锁信号

- 用TC787集成触发器组成的六路双脉冲触发电路具有( BE )的脉冲封锁功能。

A．在Pc端口    B．在Pi端口    C．在Cx端口    D．低电平有效    E．高电平有效

- 晶闸管整流电路中“同步”的概念是指触发脉冲与主回路电源电压之间必须保持( BC )。

- 相同的幅值   B．频率的一致性   C．相适应的相位

- D．相同的相位   E．相适应的控制范围

- 在分析晶闸管三相变流电路的波形时，控制角及逆变角的大小是按下述( AD )方法计算的。

A．从自然换相点开始开始向右计算    B．从自然换相点开始向左计算

C．从距自然换相点1800处开始向右计算    D．β从距自然换相点1800处开始向左计算

E．β从距自然换相点1800处开始向右计算

- 交流开关可选择由( BDE )等器件组成。

A．两个单结晶体管反并联  B．两个普通晶闸管反并联

C．两个二极管反并联    D．双向晶闸管    E．两个IGBT反并联

- 自动控制系统可分为(ABC)。

A．开环控制系统    B．闭环控制系统    C．复合控制系统

D．直接控制系统    E．间接控制系统

- 复合控制系统是具有( BC )的控制系统。

A．直接控制    B．前馈控制    C．反馈控制    D．间接控制    E．后馈控制

- 直流电动机的调压调速系统的主要方式有(ABC )。

A．发电机～电动机系统    B．晶闸管～电动机系统    C．直流斩波和脉宽调速系统

D．发电机～励磁系统      E．电动机一发电机系统

- 比例调节器(P调节器)一般采用反相输入，具有(BD )特性。

A．延缓性    B．输出电压和输入电压是反相关系   C．积累性    D．快速性    E．记忆性

- 带正反馈的电平检测器的输入、输出特性具有回环继电特性，回环宽度与(ABC )有关。

A．反馈电阻Rf的阻值    B．同相端电阻jR2的阻值   C．放大器输出电压幅值

D．反相输入端电阻R1的阻值   E．放大器输入电压幅值

- 调速系统中电流检测装置有(ABC )等类型。

A．二个交流电流互感器组成电流检测装置    B．直流电流互感器组成电流检测装置

C．三个交流电流互感器组成电流检测装置    D．电压互感器组成电流检测装置

E．三个电阻组成电流检测装置

- 闭环调速系统的静特性是(CE )。

A．表示闭环系统电动机的电压与电流(或转矩)的动态关系

B．表示闭环系统电动机的转速与电流(或转矩)的动态关系

C．表示闭环系统电动机的转速与电流(或转矩)的静态关系

D．表示闭环系统电动机的电压与电流(或转矩)的静态关系

E．各条开环机械特性上工作点A.B.C.D点等组成

- 转速负反馈调速系统对(ACDE )等扰动作用都能有效地加以抑制。

A．负载变化    B．给定电压变化    C．电动机励磁电流变化

D．直流电动机电枢电阻    E．交流电压波动

- 电流截止负反馈环节有(BD )等方法。

A．采用晶闸管作比较电压的电路    B．采用独立直流电源作比较电压的电路

C．采用单结晶体管作比较电压的电路    D．采用稳压管作比较电压的电路

E．采用三极管作比较电压的电路

- 电压负反馈直流调速系统对(BDE )等扰动所引起的转速降有补偿能力。

A．电枢电阻Rd电压降    B．晶闸管变流器内阻电压降    C．电动机的励磁电流变化

D．电源电压的波动     E．电压调节器放大系数变化

- 转速、电流双闭环直流调速系统中，在电源电压波动时的抗扰作用主要通过电流调节器来调节。当电源电压下降时，系统调节过程中(CD )，以维持电枢电流不变，使电动机转速几乎不受电源电压波动的影响。

- 转速调节器输出电压增大    B．电流调节器输出电压减小    C．电流调节器输出电压增大

- D．触发器控制角a减小        E．触发器控制角a增大

- 晶闸管一电动机直流调速系统直流电动机工作在电动状态时，(BE )。

A．晶闸管变流器工作在整流工作状态、控制角a>900

B．晶闸管变流器工作在整流工作状态、控制角a<900

C．电磁转矩的方向和转速方向相反

D．晶闸管变流器工作逆变工作状态、控制角a>900

E．电磁转矩的方向和转速方向相同

- 逻辑无环流可逆调速系统反转过程是由正向制动过程和反向启动过程衔接起来的，在正向制动过程中包括(AC )两个阶段。

A．本桥逆变    B．本桥整流    C．它桥制动     D．它桥整流    E．它桥逆变

- 可逆直流调速系统对无环流逻辑装置的基本要求是(BD )。

A．当转矩极性信号(Ugi)改变极性时，允许进行逻辑切换

B．在任何情况下，绝对不允许同时开放正反两组晶闸管触发脉冲

C．当转矩极性信号(Ugi)改变极性时，等到有零电流信号后，才允许进行逻辑切换

D．检测出“零电流信号”再经过“封锁等待时间”延时后才能封锁原工作组晶闸管触发脉冲

E．检测出“零电流信号”后封锁原工作组晶闸管触发脉冲

- 变频调速系统中对输出电压的控制方式一般可分为(BE )。

A．PFM控制    B。PAM控制    C．PLM控制    D．PRM控制    E．PWM控制

- 电流型逆变器的特点是(ADE)。

A．采用大电感滤波    B．输出阻抗低    C．输出电流为正弦波

D．输出电流为矩形波    E．输出阻抗高

- SPWM型逆变器的调制方式有(AD )等。

A．同步调制    B．同期调制    C．直接调制  D．异步调制    E．间接调制

- 通用变频器的电气制动方式一般有(BCD )等几种。

A．失电制动    B．能耗制动    C．直流制动    D．回馈制动J    E．直接制动

C．读取变频器运行信息和故障报警信息     D．故障报警信息复位    F．变频器的操作面板运行操作

- 步进电动机通电方式运行有(BCD )等。

A．单三相三拍运行方式    B．三相单三拍运行方式    C．三相双三拍运行方式

D．三相六拍运行方式    E．单相三拍运行方式

- 在TN-S接地系统中， 如果零线（N线）开路，可能会造成某一相的设备烧毁，请问是由于哪些原因造成的？（A.D）

A. 零点漂移        B.外网电压过高

C. 设备本身故障    D.三相负荷严重不平衡

- 平板电容器电容量的大小与（C.D）。

A.与极板上的电量成正比

B.与极板间的电压成反比

C.与两极板的正对面积成正比

D.与两极板的相对距离成反比

- 我国《安全生产法》中所规定的生产经营单位安全生产保障有（ ABD ）

A.组织保障措施

B.管理保障措施

C.环境保障措施

D.经济保障措施

E.社会保障措施

- 我国《安全生产法》规定,生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，投入使用的前提条件是（ BC ）

A.由指定单位生产

B.经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格

C.取得安全使用证或者安全标志

D.由技术监督局审查批准

E.取得公安机关的使用许可

- 根据《安全生产许可证条例》，要取得安全生产许可证应具备的条件有（ ABCE ）

A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.资金投入符合安全生产要求

C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

D.企业生产过程未发生过安全事故

E.按规定配备专职安全生产管理人员

- 关于人体的触电方式，下列说法正确的有（ABC）

- 人站在大地上，身体接触火线称单相触电

- 人体的不同部位同时接触两根火线称双相触电

- 双相触电的危害一般比单相触电大

- 人体接触零线不会触电

- 人体接触漏电的设备金属外壳时不会造成触电

- 关于工作接地、重复接地和保护接零（地），下列说法哪些正确（ABCE）

- 工作接地时将配电变压器副方绕组的中性点和大地连接

- 保护接地时将电气设备的外露可导电部分和大地连接

- 保护接零是将电气设备的外露可导电部分和零线连接

- 保护接零（地）的主要作用是预防电气设备短路烧毁

- 将PE线等多处接地可提高保护接零的可靠性。

- 72.当发生火线接地短路故障时，下列说法不正确的有（AE）

- 接地点周围一定范围内带电，一般设距离接地点5m以外的地方为零电位点

- 带电范围内任意一点和零点位之间的电压称那一点的对地电压

- 人行走在带电范围内，两脚承受的电压称跨步电压

- 跨步电压能造成人体触电

- 大型动物的跨步距离大于人的跨步距离，故跨步电压对大型动物的危害小于对人体的危害。

- 73.关于接地装置、接地电流、接地电阻和大地零电位点，下列说法正确的是（AB）

- 接地装置由接地线和接地体组成

- 接地电流是经接地装置流入大地的流散电流

- 接地电阻是指接地装置自身的电阻，分为冲击接地电阻和工频接地电阻

- 距离接地体10m以外的地方为大地零电位点

- 在短路电流以半球面形状向大地扩散的过程中，电流流经的面积越来越大，电流遇到的阻力也越来越大。

- 74.关于电动机的安全使用，下列说法正确的有（ABC）

A.启动前要认真进行电气检查和机械检查，先空载运行再带载运行

B.运行中发现转速过慢、异常声响、温度过高等现象时要及时停车

C.受潮的电动机应进行除潮，并测量绝缘电阻，合格后方可使用

D.电动机的绝缘电阻大于2MΩ为合格

E．电机可以在阳光下暴晒

- 75.关于照明安全距离，下列说法正确的有（ADE）

A.室外220V灯具距地面不得低于3m，室内220V灯具距地面不得低于2.5m

B.普通灯具与易燃距离不宜小于200mm，

C.高热灯具不宜小于400mm，且不得直接照射易燃物

D.照明安全安全距离达不到规定时，应采取隔热措施

E、碘钨灯及纳、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上

- 76.国家技术规范规定,接地和特殊场所的安全保护,也有规定部分严禁保护接地，下列选项中正确的是（ ABDE ） 。

A.采用设置绝缘场所保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可导电部分

B.采用不接地的局部等电位联结保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可导电部分

C.室内、外配电装置的钢筋混凝土构架的钢筋

D.采用电气隔离保护方式的电气设备外露可导电部分及外界可导电部分

E.在采用双重绝缘及加强绝缘保护方式中缘外护物里面的可导电部分

- 77.国家技术规范对低压配电关于隔离电器选择应符合的规定，下列选项中正确的是（ BCE ）。

A.可用半导体开关电器作为隔离电器

B.断开触头之间的隔离距离,应可见或能明显标示“闭合”和“断开”状态

C.隔离电器应能防止意外的闭合

D.隔离电器可不设能防止意外的闭合

E.应有防止意外断开隔离电器的锁定措施

- 78.国家技术规范对低压配电关于配电线路的保护规定，当连接线或回路在布线时采取了防止机械损伤等保护措施，且布线不靠近可燃物时，可不装设短路保护电器：下列选项中正确的是（ ABCDE ） 。

A.断电比短路导致的线路烧毁更危险的旋转电机励磁回路

B.测量回路

C.发电机、变压器与配电控制屏之间的连接线

D.整流器、蓄电池与配电控制屏之间的连接线

- 79.国家技术规范对低压配电关于配电线路的敷设规定，有些电缆不宜敷设在同一层托盘和梯架上，下列选项中正确的是（ ABCE ） 。

A.应急照明与其他照明的电缆

B.电力电缆与非电力电缆

C.同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆

D.1kV与1kV以下的电缆

E.1kV以上与1kV及以下的电缆

- 80.某单层洁净厂房，设有中央空调系统，用防火墙划分为两个防火分区，由一条输送带贯通两个防火分区，在输送带穿过防火墙处的洞口设有专用防火闸门，厂房内设置IG541组合分配灭火系统保护。下列关于该气体灭火系统启动联动控制的说法中，正确的有（　ABD　）。 
　　A．应联动关闭输送带穿过防火墙处的专用防火闸门 
　　B．应联动关闭中央空调系统 
　　C．应由一个火灾探测器动作启动系统 
　　D．应联动打开气体灭火系统的选择阀 
　　E．应联动打开空调系统穿越防火墙处的防火阀

- 81.火灾自动报警系统是（　AD　）的简称。 
　　A．火灾探测报警系统 
　　B．可燃气体探测报警系统 
　　C．电气火灾监控系统 
　　D．消防联动控制系统 
　　E．自动灭火系统

- 82.火灾自动报警系统的组成部分包含（　ABCE　）。 
　　A．火灾探测报警系统 
　　B．可燃气体探测报警系统 
　　C．消防联动控制系统 
　　D．自动灭火系统 
　　E．电气火灾监控系统

- 83.电动三可变镜头指的是（ABD）。

A．电动光圈    B．电动聚焦    C．电动快门    D．电动变焦  E. 电动阀门

- 84.安全防范系统进行系统检测时应提供（ ABCE ）

A系统试运行记录

B隐蔽工程和过程检查验收记录

C工程安装质量和安装验收记录

D设备材料清单

E设备及系统自检测记录

- 85.安全技术防范标准按发生作用的范围或审批权限，分为哪几类：（ ABCD ）

A.国家标准   B.行业标准   C.地方标准   D.企业标准  E、区域标准

- 86.根据《本市视频安防监控系统用彩色显示终端技术规范》，视频安防监控系统用彩色显示终端的无灰阶反转可视角度应符合以下要求：( AC )

- 水平状态应≥1600（左右对称）		B.水平状态应≥1700（左右对称）

- C.垂直状态应≥1600（下视角≥800）		D.垂直状态应≥1700（下视角≥800）

- 87.需要与外网相通的网络型数字视频安防监控系统，除应对系统中所有接入设备的网络端口予以管理和绑定外，还应使用（ CEF ）等来提高网络通信的安全性，并应提供相应的测试方法。

A.路由器	B.杀毒软件		C.漏洞扫描工具	D.划分VLAN	E.防火墙	F.入侵检测系统

- 88.下列关于流媒体服务器，正确的有（ ABD ）

- 对于应用视频流数量（包括存储、多画面显示、切换显示、联动显示、客户端等）不超过摄像机输出视频流能力的，可不配置流媒体服务设备

- 流媒体服务设备的配置数量与数字视频安防监控系统应用视频流的需求有关

- 流媒体服务设备可与客户端或用于设置回放、显示的工作站兼用

- 流媒体服务器的主要功能是以流式协议将视频文件传输到客户端，供用户在线观看

- 89.关于数字视频安防监控系统经有线方式传输时，信息延迟时间规定说法正确的是 （ AC )。

- 前端设备与监控中心控制设备间端到端的信息延迟时间应≤2s

- 相邻两个交换层之间互联的传输时延应≤800ms

- 前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应≤4s

- 视频报警联动响应时间应≤2s

- 90.在展馆安全技术防范系统基本配置中要求强制安装彩色摄像机的区域包括（ AC ）。

- 一类展馆内主要通道		B.展馆电梯轿厢内

- C.安防中心控制室入口			D.一类展馆内非主要通道

- 91.需要与外网相通的网络型数字视频安防监控系统，除应对系统中所有接入设备的网络端口予以管理和绑定外，还应使用（ CEF ）等来提高网络通信的安全性，并应提供相应的测试方法。

A.路由器	  B.杀毒软件	C.漏洞扫描工具	D.划分VLAN	E.防火墙	F.入侵检测系统

- 92.根据《本市视频安防监控系统用摄像机镜头技术规范（试行）》的要求，下列参数中，应与摄像机及其安装环境相适应的包括（ ABC ）

- 光圈值		B.光圈类型		C.光圈控制接口	D.焦距		E.变焦类型摄像机传感器尺寸

- F.摄像机传感器尺寸

- 93.网络型数字视频安防监控系统，应达到以下功能：( ABDE )

- 应能直接与“上海安全技术防范监督管理平台”联网

- 应具有视频丢失检测报警和系统自诊断功能

- 周界越线检测报警功能

- 应具有报警联动功能

- 应具有固定摄像机监视角度异常变化报警功能

- 物品滞留、丢失报警功能

- 94.低照度环境中的补光是保障视频监控系统的24h良好效果的重要措施，关于补光灯的使用和安装以下说法可能是合理的:( BCD )

A.15米距离使用100W的LED灯		B.补光灯的投射方向与摄像机方向有一定夹角效果好

- 使用投射光和散射光相结合效果好	D.使用可调节光强的灯具比较方便调试

- E.应使用卤素灯		F.应使用红外灯

- 95.本市安全防范工程验收时，下列哪些说法是错误的是：( ACD )

- 所有工程必须提供法定机构工程检测报告

- 录像回放图像质量不符合要求的，验收不予以通过

- 设置在居民小区内部的幼儿园，与小区采用同样的高压脉冲电子围栏，且和小区使用同一报警主机的，经检验合格，验收可以通过

- D.验收时可不到安装现场，在监控中心观察即可

- 96.视频安防监控系统监视器画面出现木纹干扰是系统受到外部干扰产生的原因最有可能 （ ABC ）。

A.系统附近有强干扰源		B.供电系统电源不清洁		C.传输线屏蔽性能差  D.环境照度偏低

- 97.显示终端工作时残影、亮点、暗点等缺陷应符合以下要求：( ABC )

- 应无残影		B.亮点、暗点数各应≤ 1		C.亮点、暗点或其他坏点的累计数应≤ 3

- D.亮点、暗点或其他坏点的累计数应≤ 4

- 98.当前周界报警系统中前端探测器通常采用有（ ABCDF ）形式

- 高压脉冲电子围栏  	B.张力电子围栏	C.主动红外入侵探测器

- D.泄露电缆入侵探测器

- E.室外被动红外探测器		F.光纤入侵探测器

- 99.关于数字视频安防监控系统远程传输，以下说法正确的是（ BCE ）。

- 远程传输的图像质量应不低于CIF		B.远程传输的图像质量应不低于D1

- 单路图像占用IP有线网络带宽应不低于2M	D.单路图像占用IP有线网络带宽应不低于4M

- 远程实时图像监控中心前端上传带宽应不低于其本地单路图像录像码流+2M

- F.远程实时图像监控中心前端上传带宽应不低于其本地单路图像录像码流45%

- 100.正反馈主要用于( CD )。

A．放大电路    B．功放电路    C．振荡电路    D．滞回比较器    E．谐波电路

- 101.以下关于直流负反馈作用的说法中，( BD )是正确的。

A．能扩展通频带   B．能抑制零漂   C．能减小放大倍数  D．能稳定静态工作点   E．能抑制噪声

- 102.以下关于深度反馈放大电路的说法中，( AD )是正确的。

A．在深度负反馈条件下，串联负反馈放大电路的输入电压与反馈电压近似相等

B．在深度负反馈条件下，串联负反馈放大电路的输入电流与反馈电流近似相等

C．在深度负反馈条件下，并联负反馈电路的输人电压与反馈电压近似相等

D．在深度负反馈条件下，并联负反馈电路的输入电流与反馈电流近似相等

E．在深度负反馈条件下，串联负反馈放大电路的输入电压与反馈电压相等

- 103.集成运算放大器组成的比较器必定( AB)。

A．无反馈    B．有正反馈    C．有负反馈    D．有深度负反馈    E．开环

- 104.下列说法正确的是( AD )。

A．普通编码器的特点是在任一时刻只有一个输入有效

B．普通编码器的特点是在任一时刻有多个输入同时有效

C．优先编码器的特点是在任一时刻只有一个输入有效

D．优先编码器的特点是在任一时刻有多个输入同时有效

E．普通编码器的特点是在任一时刻只有两个输入有效

- 105.异步二进制计数器基本计数单元是( ACD )。

A．T触发器    B．计数触发器    C．JK触发器   D．D触发器    E．RS触发器

- 106.三相半波可控整流电路带电阻负载时，其输出直流电压的波形有( BCE )等特点。

A．在<600的范围内是连续的    B．在<300的范围内是连续的

C．在每个周期中有相同形状的3个波头   D．在每个周期中有相同形状的6个波头

E．在>300时不会出现瞬时负电压

- 107.带大电感负载的三相桥式半控整流电路，一般都由( CE )组成。

A．六个二极管    B．三个二极管    C．三个晶闸管    D．六个晶闸管    E．四个二极管

- 108.在三相半控桥式整流电路中，要求共阴极组晶闸管的触发脉冲Ug3与Ug5之间及Ug1与Ug5之间的相位差分别为( CE )

A．600   B．900   C．1200   D．1800    E．2400

- 109.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路的输出电压与三相半波可控整流电路相比，( BCE )。

A．脉动增大    B．脉动减小    C．每周期中波头数增加

D．平均值提高    E．平均值不变

- 110.闭环控制系统具有(ACE )等重要功能。

A．检测被控量    B．检测扰动量    C．将反馈量与给定量进行比较得到偏差

D．将扰动量与给定量进行比较得到偏差   E．根据偏差对被控量进行调节

- 111.积分调节器具有(ABC )特性。

A．延缓性    B．记忆性    C．积累性   D．快速性    E．稳定性

- 112.带电流截止负反馈的转速负反馈直流调速系统的静特性具有(AC )等特点。

A．电流截止负反馈起作用时，静特性为很陡的下垂特性

B．电流截止负反馈起作用时，静特性很硬

C．电流截止负反馈不起作用时，静特性很硬

D．电流截止负反馈不起作用时，静特性为很陡的下垂特性

E．不管电流截止负反馈是否起作用，静特性都很硬

- 113.转速、电流双闭环调速系统在突加负载时，转速调节器ASR和电流调节器ACR两者均参与调节作用，通过系统调节作用使转速基本不变。系统调节后，(ABDE )。

A．ASR输出电压增加    B．晶闸管变流器输出电压增加

C．ASR输出电压减小    D．电动机电枢电流增大    E．ACR输出电压增加

- 114.可逆直流调速系统对无环流逻辑装置的基本要求是(BD )。

A．当转矩极性信号(Ugi)改变极性时，允许进行逻辑切换

B．在任何情况下，绝对不允许同时开放正反两组晶闸管触发脉冲

C．当转矩极性信号(Ugi)改变极性时，等到有零电流信号后，才允许进行逻辑切换

D．检测出“零电流信号”再经过“封锁等待时间”延时后才能封锁原工作组晶闸管触发脉冲

E．检测出“零电流信号”后封锁原工作组晶闸管触发脉冲

- 115.逻辑无环流可逆调速系统中，无环流逻辑装置中应设有(BD )电平检测器。

A．延时判断    B．零电流检测    C．逻辑判断   D．转矩极性鉴别    E．电压判断

- 通用变频器所允许的过载电流以(AC )来表示。

- A．额定电流的百分数    B．最大电流的百分数    C．允许的时间

- D．额定输出功率的百分数  E．额定的时间

- 常用步进电动机有(BD )等种类。

- 同步式    B．反应式    C．直接式    D．混合式    E．间接式

- 我国《安全生产法》规定,生产经营单位主要负责人承担的安全生产职责有（ ABCE ）

- A.建立健全本单位安全生产责任制

- B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

- C.保证本单位安全生产投入的有效实施

- D.为从业人员缴纳保险费

- E.及时报告生产安全事故

- 我国《安全生产法》规定,一般从业人员上岗作业之前，须（ ADE ）

- A接受安全生产教育和培训

- B掌握本单位的全部安全生产知识

- C了解有关的安全生产规章制度

- D熟悉有关的安全操作规程

- E掌握本岗位的安全操作技能

- 关于漏电保护器的原理，下列说法哪些正确（ABD）

- A.常用电流型漏电保护器的核心部件是零序电流互感器

- B.当相线和地之间漏电时零序电流互感器有输出信号

- C.当相线之间，相线和零线之间漏电时零序电流互感器也有输出信号

- D.漏电保护器的实验按钮用于检验保护功能是否正常

- E.漏电保护器可分为电压型、电流型、电阻型三大类。

- 关于等电位联结，下列说法哪一些正确（BE）

- A.等电位联结电阻越小安全效果越差

- B.等电位联结分为总等电位联结、局部等电位联结和铺助等电位联结

- C.等电位联结不是预防人体触电及电气火灾、爆炸的技术措施之一

- D.我国的技术标准尚未对等电位联结做出规定

- E.等电位联结是使电气设备的外露可导电部分和装置外可导电部分电位相等的电气连接

- 对于消防设备的备用电源，通常有哪几种（ BCE  ） 。

- A.消防主电源                B.独立于正常电源的发电机组

- C.应急供电电源（EPS）       D.干电池

- E.独立于工作电源的市电回路

- 火灾自动报警系统的基本形式有（ ABD ）。

- A.区域报警系统              B.集中报警系统

- C.联动控制系统              D.控制中心报警系统

- E.声光报警系统

- 下列选项中，属于电气火灾监控系统设备的有（ BCE ）。

- A.感温火灾探测器            B.电气火灾监控器

- C.测温式电气火灾监控探测器  D.火灾报警控制器

- E.剩余电流式电气火灾监控探测器

- 下列选项中，（ ABCDE ）等因素有可能产生静电。

- A.两物体直接接触分离

- B.带电微粒附着到绝缘固体上

- C.固定的金属与流动的液体之间出现电解

- D.固定材料在机械力作用下产生压电效应

- E.流体、粉末喷出时与喷口剧烈摩擦

- 消防监督检查和火灾调查仪器箱中配备的数字万用表，一般可测量（ ABC ）等电气参数。

- A.直流电流              B.直流电压、交流电压

- C.电阻、电容            D.静电                E.剩磁

- 火灾时消防水泵应工频运行，消防水泵应工频直接启泵；当功率较大时宜采用何种方式启动（ AC ）。

- A.星三角                 B.有源电器元件启动

- C.自耦降压变压器启动     D.机械启动

- E.在控制柜人工启动

- 以下选项中属于数字硬盘录像系统的组成模块是（ABCDE）。

- A．信号采集模块     B．监控模块    C．图像录制模块   D．远程访问模块

- E．中央控制模块

- 摄像机不受录像机控制的主要原因有（ ABC ）。

- A.控制线路没有接好       B.双方协议及速率不一致

- C.摄像机控制模块有问题   D.温度太低  E.图像不清晰

- 视频监控系统应具有（ ABCDE ）等基本功能。

- A．图像信号采集   B.切换控制  C.显示  D.分配   E.记录和重放

- 硬盘录像机是视频监控系统中不可缺少的设备，它的主要作用是（BC）。

- A．画面切换     B.云台控制     C.录像保存     D.画面分割    E.画面时序切换

- 摄像机、云台和解码器的安装应符合的规定有（ BCDE ）

- A.设备箱内设备排列应整齐、走线应有标识和线路图

- B.摄像机及尽头安装前应通电检测，工作应正常

- C.确定摄像机的安装位置时应考虑设备自身安全，其视场不应不遮挡

- D.架空线入云台时，滴水弯的弯度不应小于电缆的最小弯曲半径

- E.安装室外摄像机、解码器应采取防雨、防腐、防雷措施

- 按照银行业务的风险程度，应将营业场所不同区域划分为( BCD )风险区。

- A.最高度     B.高度     C.中度     D.低度     E、最低度

- 住宅小区安全防范工程，根据建筑面积、建筑投资、系统规模、系统功能和安全管理要求等因素，可分为以下类型（BDE  ）。

- A.基础型   B.基本型   C.增强型   D.提高型    E、先进型

- 数字视频安防监控系统控制设备中用于（ ACD ）等重要信息的服务器宜采用双机备份方式。

- A.数据库     B.录像、回放     C.视频分发     D.安全认证     E.联动控制

- 住宅小区强制要求安装紧急报警（求助）装置的部位有（ ABD ）。

- A.住户客厅     B.卧室     C.卫生间     D.未明确用途的房间

- 数字视频安防监控系统的图像质量和技术指标主要是指（ ABCDE ）等。

- A.质量损伤     B.峰值信噪比     C.图像清晰度     D.灰度等级     E.视音频记录失步

- 视频安防监控系统前端摄像机安置表包括（ BCEFG ）。

- A.产地    B.型号    C.安装方式    D.安装位置

- E.监视区域  F.光圈类别   G.视角宽度

- 数字录像设备，按其功能和用途分为（ ABE ）三类。

- A.基本型     B.专业型     C.复合型     D.通用型     E.综合型     F.数字型

- 当前周界报警系统中前端探测器通常采用有（ ABCDF ）形式。

- A.高压脉冲电子围栏     B.张力电子围栏     C.主动红外入侵探测器

- D.泄露电缆入侵探测器     E.室外被动红外探测器F.光纤入侵探测器

- 商务办公楼必须安装入侵探测器、声光告警器的位置有：（ BCD ）。

- A.设备层    B.财务出纳室    C.水泵房和房屋水箱部位

- D.配电站（所）E.各业主及租赁单元内

- 视频安防监控系统监视器画面出现木纹干扰是系统受到外部干扰产生的原因最有可能 ( ABC )

- A.系统附近有强干扰源     B.供电系统电源不清洁

- C.传输线屏蔽性能差     		D.环境照度偏低

- 在PLC梯形图编程中，常用到触点块连接指令(CD)。

- A．MPS、MR、MPP    B．OR    C．ORB    D．ANB    E．MC.MCR

- 比较指令CMP的目标操作元件可以是(BDE )。

- A． F    B．：M    C．X   D．Y    E．S

- PLC扩展单元有(ABC )和A／D.D／A转换等模块。

- A．输出    B．输人    C．高速计数  D．转矩转电压    E．转速转频率

- FX2N可编程控制器面板上的“PROG．E'”指示灯闪烁是(AB )。

- A．编程语法错    B．卡盒尚未初始化    C．首先执行存储程序，然后执行卡盒中的程序

- D．写入时卡盒上的保护开关为OFF   E．卡盒没装EEPROM

- 下列说法正确的是( AD )。

- A．负反馈能抑制反馈环内的干扰和噪声    B．负反馈能抑制输入信号所包含的干扰和噪声

- C．负反馈主要用于振荡电路   D．负反馈主要用于放大电路   E．负反馈能增大净输入信号

- 当集成运算放大器线性工作时，有两条分析依据( AB )。

- A．U- ≈U+    B．I- ≈I+≈0    C．U0 = Ui    D．u = l    E．Uo = 0

- 运算放大器组成的反相比例放大电路的特征是( BCDE)。

- A．串联电压负反馈    B．并联电压负反馈    C．虚地    D．虚断    E．虚短

- 如下所示，同或门的函数式是( AD )。

- L =+AB (1)   L =+AB (2)   L= B+A(3)   L =  (4)   L = AB  (5)

- A．(1)     B．(2)    C．(3)    D．(4)    E．(5)

- 下列说法正确的是( ABC )。

- A．AB = BA    B。A+B = B+A    C．AA = A   D．AA = A2    E．AA = 2A

- 下列说法错误的是( ACD )。

- A．一般TTL逻辑门电路的输出端彼此可以并接

- B．TTL与非门的输入伏安特性是指输入电压与输人电流之间的关系曲线

- C．输入负载特性是指输入端对地接人电阻R时，输人电流随R变化的关系曲线

- D．电压传输特性是指TTL与非门的输入电压与输人电流之问的关系

- E．一般TTL逻辑门电路的输人端彼此可以并接

- 按照导电沟道的不同，MOS管可分为( AB )。

- A．NMOS    B．PMOS    C．CMOS    D．DMOS    E．SMOS    。

- 三相桥式全控整流电路带大电感负载时晶闸管的导通规律为( BDE )。

- A．每隔120。换相一次，每个管子导通600   B．每隔600换相一次，每个管子导通1200

- C．任何时刻都有1个晶闸管导通    D．同一相中两个管子的触发脉冲相隔1800

- E．同一组中相邻两个管子的触发脉冲相隔1200

- 实现有源逆变的条件是( ABD )。

- A．直流侧必须外接与直流电流Id同方向的直流电源E    B. │E│>│Ud│

- C．│E│<│Ud│   D．> 900     E．< 900

- 双向晶闸管的触发方式有多种，实际应用中经常采用的触发方式组合有( AC )。

- A．I+Ⅲ一   B．I+Ⅲ+    C．I一Ⅲ一    D．  I一 Ⅲ+    E．  I+Ⅱ一

- 开环控制系统可分为(AC )。

- A．按给定量控制的开环控制系统    B．按输出量控制的开环控制系统

- C．前馈控制系统    D．按输出量控制的反馈控制系统

- E．按输入量控制的反馈控制系统

- 由晶闸管可控整流供电的直流电动机，当电流断续时，其机械特性具有(AC )特点。

- A．理想空载转速升高    B．理想空载转速下降

- C．机械特性显著变软    D．机械特性硬度保持不变    E．机械特性变硬

- 采用PI调节器的转速负反馈无。静差直流调速系统负载变化时，系统调节过程为(AE )。

- A．调节过程的后期阶段积分调节起主要作用

- B．调节过程的中间阶段和后期阶段比例调节起主要作用

- C．调节过程的开始阶段和中间阶段积分调节起主要作用

- D．调节过程的开始阶段和后期阶段比例调节起主要作用

- E．调节过程的开始阶段和中期阶段比例调节起主要作用

- 电枢反并联可逆调速系统中，当电动机正向制动时，(ABE )。

- A.电动机处于发电回馈制动状态

- B.反向组晶闸管变流器处于有源逆变工作状态、控制角a>90。

- C．正向组晶闸管变流器处于有源逆变工作状态、控制角a>900

- D．反向组晶闸管变流器处于有源逆变工作状态、控制角a<900

- E．电动机正转

- 通用变频器安装接线完成后，通电调试前的检查接线过程中接线正确的是(ABCE )。

- A.交流电源进线不要接到变频器输出端子

- B.交流电源进线不要接到变频器控制电路端子

- C．变频器与电动机之间接线的长度不能超过变频器允许的最大布线距离

- D．交流电源进线接到变频器控制电路端子

- E．在工频与变频相互转换的应用中要有电气互锁

- 为保证电流测量的准确性，电流表的内阻是（AD）。

- A.越小越好   B.越大越好  C.适中为好  D.零为好

- 在TN-S接地系统中， 如果零线（N线）开路，可能会造成某一相的设备烧毁，请问是由于哪些原因造成的？（AD）

- A. 零点漂移        B.外网电压过高

- C. 设备本身故障    D.三相负荷严重不平衡

- PLC与继电控制系统之间存在(ABD)差异。。

- A．使用寿命    B．元件触点数量   C．体积大小     D．X：作方式    E．接线方式

- 功能指令用于(ABCE)功能。

- A．数据传送    B．数据运算    C．数据变换   D．编写指令语句表    E．程序控制

- PLC在循环扫描工作中每一扫描周期的工作阶段是(ACD )。

- A．输入采样阶段    B．程序监控阶段    C．程序执行阶段    D．输出刷新阶段    E．自诊断阶段

- 在FX系列可编程控制器的指令中，( ABCD )等是基本指令。

- A．MC.MCR    B．ANB    C．ORB    D．OU'T、LDI    E．MOV

- 选择可编程控制器的原则是(ABCD )。

- A．控制功能    B．系统可靠    C．安全经济  D．使用维护方便    E．I／2点数

- 关于使触电者尽快脱离电源的方法，下列说法哪些正确（ACD）

- A.迅速拉闸切断电源

- B.迅速用手将触电者拉离电源

- C.确保不触及触电者肉体或其身上导电物品，尽快设法使触电者脱离带电体

- D.确保自身不触电，尽快设法将导线拉离触电者

- E.用金属棒拨开触电者。

- 关于熔断器的原理、构造和功能，下列说法哪些正确（BCDE）

- A.熔断器仅能用于短路保护，不能用于过载保护

- B.熔断器有熔体和安装体的装置组成

- C.熔体用熔点较低的金属制成

- D.熔断器利用电流的热效应实现保护作用

- E.熔体的熔点是物质开始融化时的温度值。

- 关于过压保护，下列说法哪一些正确（ABD ）

- A．电源过压由雷电、大型用电设备的操作、电气设备故障等原因引起

- B．为防止电源过压危害而设置的保护称过压保护

- C．为保证供电的可靠性和电气设备工作的可靠性，过压保护应是瞬时保护

- D．限制过电压的技术措施有使用灭弧能力强的断路器，安装避雷装置等

- E．过压不会造成电气设备的绝缘损坏。

- 关于UPS电源，下列说法哪一些正确（AC）

- A．当市电意外停电时，UPS能自动立即接替市电给计算机等电子设备短时供电

- B．后备式UPS的切换时间短于在线式

- C．UPS的蓄电池组一般采用免维护密封型铅酸蓄电池
D．计算机用UPS的一般要求不超过100ms

- E．UPS一般具有普通交流稳压电源的稳定电压、滤除噪波的作用，但是肯定不具备稳频的作用。

- 下列预防电气爆炸的措施，哪一些说法正确（ABCE）

- A.最大限度地控制电热、电弧、电火花的产生

- B.使用防爆型电动机、电力开关、电灯、信号报警装置等

- C.采取防静电接地措施

- D.降低易爆场所的湿度

- E．加强易爆场所的通风、降低温度

- 关于灯开关，下列说法哪一些正确（BCDE）

- A.延时开关自动延迟一定时间开灯，有益于节能和延长光源寿命

- B.调光开关能调节电光源的亮度，以适应不同的照明需求，也有利于节能

- C.触摸开关实现了“一触即亮，再触及灭”

- D.声光控制开关受自然光线的照度和人员活动的声音控制

- E．遥控开关采用红外线发送和接收器实现光源的开关和调光

- 关于电动机械的电源管理，下列说法哪一些正确（ABC）

- A.意外停电时不要忘记切断电源

- B.设备暂时停用1小时以上时应将开关箱断电上锁

- C.下班前必须将开关箱断电上锁

- D.移动电气设备时，由操作工人切断电源并做妥善处理后进行

- E．切断用电设备电源是指从用电设备侧切断电源

- 关于外用电梯和物料提升机的安全用电事项，下列说法哪一些正确（ABC）

- A.外用电梯和需要设置避雷装置的物料提升机，除应连接PE线外还应做重复接地

- B.金属结构构件之间应保证电气连接

- C.正、反向控制应采用接触器、续电器等自动控制电器

- D.正、反向控制也可以采用手动双向转换开关作为控制电器

- E．每台外用电梯和物料提升机不一定要有自己专用的开关箱

- 静电的种类主要有（ ABCDE ）。

- A.固体静电              B.粉体静电

- C.液体静电              D.气体（蒸汽）静电

- E.人体静电

- 防静电措施主要有（ ABDE ） 。

- A.工艺控制法            B.泄露导走法

- C.电磁感应法            D.静电中和法

- E.人体防静电措施

- 国家技术规范对建筑内疏散照明的地面最低水平照度有规定，下列选项中那些符合规定（ ACDE ）。

- A.对于疏散走道不应低于1.0lx

- B.对于疏散走道不应低于0.3lx

- C.对于人员密集场所、避难层（间），不应低于3.0lx

- D.对于病房楼或手术部的避难间，不应低于10.0lx

- E.对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于5.0lx

- 国家技术规范对于单项两孔插座接线有规定，下列选项中正确的是（ CD ）。

- A.面对插座的左孔或下孔与相线连接

- B.右孔或下孔与相线连接

- C.面对插座的右孔或上孔应与相线连接

- D.面对插座的左孔或下孔应与中性导体（N）连接

- E.左孔或上孔与零线连接

- 国家技术规范对于单项三孔插座接线有规定，下列选项中正确的是（ AE ）。

- A.面对插座的左孔应与中性导体（N）连接

- B.右孔与相线连接

- C.面对插座的左孔应与相线连接

- D.右孔与零线连接

- E.面对插座的右孔应与相线连接

- 国家技术规范对于悬吊式灯具安装规定，下列选项中正确的是（ ABCE ）。

- A.质量大于3kg的悬吊灯具，固定在螺栓或预埋吊钩上

- B.螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm

- C.灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的，螺纹啮合扣数不应少于5扣

- D.质量大于10kg的悬吊灯具，固定在螺栓或预埋吊钩上

- E.质量大于0.5kg软线吊灯，灯具的电源线不应受力

- 国家技术规范对不间断电源（UPS）及应急电源（EPS）的绝缘电阻值应符合之规定，下列选项中正确的是（ BD ）。

- A.EPS出线的线间、线对地间绝缘电阻值不应小于0.1MΩ

- B.UPS的输入端、输出端对地间绝缘电阻值不应小于2MΩ

- C.UPS的输入端、输出端对地间绝缘电阻值不应小于5MΩ

- D.UPS及EPS连线及出线的线间、线对地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ

- E.UPS及EPS连线及出线的线间、线对地间绝缘电阻值不应小于5MΩ

- 国家技术规范对于景观照明的供电与控制应符合之规定，下列选项中正确的是 （ ABCDE ）。

- A.室内分支线路每一单相回路电流不宜超过16A

- B.室外分支线路每一单相回路电流不宜超过25A

- C.室外单相220V支路线路长度不宜超过100m

- D.室外220V/380V	三相四制线路长度不宜超过300m

- E.并应进行保护灵敏度的校验

- 国家技术规范对额定电压区段有划分规定，额定电压直流电的电压区段划分，下列选项中正确的是（ ADE ）。

- A.特低压120V及以下

- B.特低压120V以下

- C.低压50V～1.0kV（含1.0kV）

- D.低压120V～1.5kV（含1.5kV）

- E.高压1.5kV以上

- 国家技术规范对额定电压区段有划分规定，额定电压交流电的电压区段划分，下列选项中正确的是（ BCE ）。

- A.特低压50V以下

- B.特低压50V及以下

- C.低压50V～1.0kV（含1.0kV）

- D.低压120V～1.5kV（含1.5kV）

- E.高压1.0kV以上

- 国家技术规范对照明供电的规定,三相照明线路各相负荷的分配宜保持平衡，允许有±偏差，下列选项中正确的是（ CD ）。

- A.最大相负荷电流不宜超过三相负荷的115%

- B.最小相负荷电流不宜小于三相负荷平均值的90%

- C.最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的115%

- D.最小相负荷电流不宜小于三相负荷平均值的85%

- E.最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的120%

- 国家技术规范对住宅（公寓）电气照明的规定,住宅内电源插座的选择，下列选项中正确的是（ ABCED ）。

- A.电热水器、柜式空调宜选用三孔15A插座

- B.空调、排油烟机宜选用三孔10A插座

- C.其他宜选用二、三孔10A插座

- D.洗衣机插座、空调及电热水器插座宜选用带开关控制的插座

- E.厨房、卫生间应选用防溅水的型插座

- 国家技术规范对住宅（公寓）电气照明的规定,住宅内供电回路的配置及特殊要求，下列选项中正确的是（ ABCDE ）。

- A.住宅分户箱内应设置有过电流保护的照明供电回路

- B.一般电源插座回路

- C.电吹具及电热水器等专用电源插座回路

- D.空调插座回路

- E.厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路

- 国家技术规范对低压配电的规定，隔离电器可采用哪些器件，下列选项中正确的是（ BCDE ）。

- A.半导体开关电器

- B.单级或多级隔离器、隔离开关或隔离插头

- C.插头和插座

- D.不需要拆除导线的特殊端子

- E.具有隔离功能的断路器

- 国家技术规范对于景观照明的供电与控制应符合之规定，下列选项中正确的是（ ABCDE ） 。

- A.除采用LED光源外，建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个

- B.室外分支线路应装设剩余电流动作保护器

- C.安装于室外的景观照明中距建筑外墙20m以内的设施，应于室内系统的接地形式一致

- D.距建筑物外墙大于20m宜采用TT接地形式

- E.安装于建筑内的景观照明系统应与该建筑配电系统的接地形式一致

- 国家技术规范对于火灾自动报警系统的线芯截面选择，除以满足自动报警装置技术条件的要求外，尚应满足机械强度的要求，导线线芯的最小截面积不应小于，下列选项中正确的是（ BCD ）。

- A.穿管敷设的绝缘电线0.75mm2

- B.穿管敷设的绝缘电线1.00mm2

- C.线槽内敷设的绝缘电线0.75mm2

- D.多芯电缆0.50mm2

- E.多芯电缆1.00mm2

- 国家技术规范规定,对于消防电源及其配电的规定，哪些消防用电设备，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置，下列选项中正确的是（ ABCDE ）。

- A.消防控制室的消防用电设备

- B.消防水泵房的消防用电设备

- C.防烟和排烟风机房的消防用电设备

- D.消防电梯的供电

- E.其他消防设备用电

- 国家技术规范规定,接地和特殊场所的安全保护,除另有规定外,电气装置的外露可导电部分均应接地，下列选项中正确的是（ ABCD ）。

- A.电机、电器、手持式及移动式电器

- B.配电设备、配电屏与控制屏的框架

- C.电缆的金属外皮和电力电缆的金属保护导管、接线盒及终端盒

- D.Ⅰ类照明灯具的金属外壳

- E.Ⅱ类照明灯具的金属外壳

- 国家技术规范规定,接地和特殊场所的安全保护,除另有规定外,电气装置的外露可导电部分可不接地，下列选项中正确的是（ DE ）。

- A.室内、外配电装置的金属构架

- B.室内、外配电装置的钢筋混凝土构架的钢筋

- C.建筑电气设备的基础金属构架

- D.干燥场所的交流额定电压50V及以下和直流额定电压110V及以下的电气装置

- E.当发生绝缘损坏时不会引起起危及人身安全的绝缘子底座

- 国家技术规范对低压配电关于功能性开关电器的选择规定，下列选项中正确的是（ ABCDE ） 。

- A.开关

- B.半导体开关电器

- C.接触器

- D.断路器

- E.16A及以下的插头和插座

- 国家技术规范对低压配电关于配电线路的保护应符合的规定，下列选项中正确的是 （ CD ）。

- A.装设等电位联结

- B.装设功能等电位联结

- C.配电线路应装设过负荷保护

- D.配电线路应装设短路保护

- E.装设辅助等电位联结

- E.电流互感器的二次回路

- 火灾自动报警系统是实现火灾早期探测和报警的一种消防设施，其根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为（　BCE　）。

- A．局部报警系统 
　　B．区域报警系统 
　　C．集中报警系统 
　　D．分散控制报警系统 
　　E．控制中心报警系统

- 火灾探测器是火灾自动报警系统的基本组成部分之一，根据其监视范围的不同可分为（　AB　）火灾探测器。 
　　A．点型 
　　B．线型 
　　C．面型 
　　D．可复位型 
　　E．可拆卸型

- 火灾探测器是火灾自动报警系统的基本组成部分之一，根据其是否具有恢复功能可分为（　CD　）火灾探测器。 
　　A．点型 
　　B．不可拆卸型 
　　C．不可复位型 
　　D．可复位型

- CCD摄象机的选择主要考虑的因素有（ABD）。

- A．清晰度    B．灵敏度   C．灰度    D．信噪比    E.视角

- 闭路电视监控系统中，当传输距离较远时宜采用（BC）传输信号。

- A．同轴电缆并以视频方式     B．同轴电缆并以射频方式

- C．光缆并以数字信号方式     D．光缆并以模拟信号方式

- E. 双绞线以数字信号方式

- 一般说来多画面分割器通常可分为（BCD）等几类。

- A．半工画面处理器     B．单工画面处理器    C．双工画面处理器

- D．全双工画面处理器   E．复合画面处理器

- 安全防范系统综合防范功能检测应包括（ ABCD ）

- A.各种防范子系统之间的联动是否达到设计要求

- B.防范范围、重点防范部位和要害部门的设防情况、防范功能

- C.安防设备运行是否达到设计要求，有无防范盲区

- D.监控中心系统记录

- E.安全防范系统与其他系统集成时，无需进行特别检查

- 安全防范系统质量控制应符合下列规定（ ABCD ）

- A.各系统主要设备应安装牢固、接线正确，并应采取有效的抗干扰措施

- B.应检查系统的互联互通，子系统之间的联动应符合设计要求

- C.监控中心系统记录的图像质量和保存时间应符合设计要求

- D.监控中心接地应做等电位连接，接地电阻应符合设计要求

- E.各设备、器件的端接应规范，视频图像无干扰纹

- 在安全防范系统中，一个完整的防护区域，应包括（ ABCD    ）。

- A.周界    B.监视区    C.防护区    D.禁区    E、盲区

- 安全防范技术就是用于安全防范规则的专门技术。在国外，安全防范技术通常分为（BCD    ）。

- A.探测防范技术   B.物理防范技术    C.电子防范技术

- D.生物统计学防范技术     E、视频监控技术

- 关于网络端口管理和绑定下列说法正确的是（ ABCD ）。

- A.将交换机上某端口与IPC的MAC地址绑定   B.将交换机上某端口与NVR的MAC地址绑定

- C.将交换机上某端口与管理电脑的MAC地址绑定

- D.将交换机上未接入设备的端口关闭以利于安全

- 在视频监控系统中，摄像机正常引起电源过低不能正常工作的主要原因有（ ABCD ）。

- A.线路过长     B.线径过细     C.电源带载能力小     D.电源电压低

- 本市视频安防监控用彩色数字摄像机技术规范规定的报警联动接口应满足（ AC ）。

- A.输入为无源开路和/或闭路     B.输入为有源开路和/或闭路

- C.输出为无源开路和/或闭路      D.输出为有源开路和/或闭路

- E.采用继电器输出的，其触点容量应不低于400mA：

- 电动三可变镜头指的是（ BCD ）。

- A.电动快门     B.电动聚焦     C.电动光圈     D.电动变焦

- 数字视频监控系统的终端显示设备通常为( ABCDF )。

- A.LCD单体显示设备     B.LED单体显示设备      C.LCD组合显示设备

- D.LED组合显示设备     E.CRT显示设备           F.真彩显示设备

- 摄像机的机身或机芯上应有标志，通过标志应能反映产品名称和型号，以及( ABCD )等内容

- A.制造企业			B.生产日期			C.电源			D.电源功耗

- 网络型数字视频安防监控系统摄像机应符合下列规定：( BCF )。

- A.图像延时应≤50ms							B.应具有视频侦测能力

- C.应是嵌入式设备且应有实时操作系统		D.宜支持声音复核

- E.宜具有字符叠加功能							F.应具有日志功能

- 摄像机的防尘罩，应采用高透光材料，使用防尘罩时，图像不应出现明显（ BCD ）。

- A.掉帧		B.色散		C.变形		D.重影现象

- 下列说法是正确的有（ ABC ）。

- A.电子巡查系统应具有巡查违规记录提示

- B.被动红外入侵探测器的视窗不应正对强光源或阳光直射的方向

- C.中心报警控制主机应具有编程和联网功能

- D.室外及室内摄像机接线时都须加装避雷器

- 网络型数字视频安防监控系统中的数字矩阵设备应能实现（ ABCD ）。

- A.解码输出和前端摄像机分辨率一致的图像		B.手动切换

- C.顺序切换		D.报警切换			E.移动侦测切换		F.故障切换

- 数字视频安防监控系统中，（ ABC ）产品应提供型式检测报告。

- A.摄像机		B.摄像机镜头		C.监视终端		D.解码器

- 数字视频安防监控系统中的主要设备包括（ ABCD ），均应有符合上海规范性文件的要求。

- A.摄像机		B.镜头		C.数字录像设备		D.显示终端

- 入侵报警主机的常用的防区报警类型有以下哪几种（ BCD ）。

- A.声光报警	B.延时报警		C.24小时紧急报警		D.瞬时报警		E.电池电压过低报警

- 数字视频安防监控系统控制设备中用于（ ACD ）等重要信息的服务器宜采用双机备份方式。

- A.数据库	 B.录像、回放	 C.视频分发		D.安全认证		E.联动控制

- 在技防评审过程中，下列哪些评审项目不合格的为不通过：（ AB ）

- A.前端设备的安装位置及覆盖面		B.系统组成		C.系统框图		D.各分系统功能

- 下列4种探测器中，其探测灵敏度与探测器安装方向有关的有：（ ABC ）

- A.被动红外入侵探测器		B.微波入侵探测器		C.被动红外与微波复合入侵侵探测器

- D.磁开关入侵探测器

- 电子巡查系统调试包括（ ABD ）。

- A.调试系统各组成部分各设备，均应工作正常

- B.检查在线式信息采集点读值的可靠性、实时巡查与预置巡查的一致性，并查看记录、存储信息以及在发生不到位时的即时报警功能

- C.核查线缆及线缆标识

- D.检查离线式电子巡查系统，确保信息钮的信息正确，数据的采集、统计、打印等功能正常

- 数字视频安防监控系统的（ ACE ）等信息的保存时间应≥30d。

- A.设置；		B.架构；		C.运行；		D.网络；		E.故障；		F.清晰度

- 显示终端工作时残影、亮点、暗点等缺陷应符合（ ABC ）要求。

- A.应无残影		B.亮点、暗点数各应≤1	C.亮点、暗点或其他坏点的累计数应≤3

- D.亮点、暗点或其他坏点的累计数应≤4

- 大型商场内各楼层（ ACE ）应作为各楼层通往大型商场的出入口，均应安装彩色摄像机。

- A.电梯厅		B.主要通道		C.自动扶梯口		D.电梯轿厢		E.楼梯出入口

- 网络型数字视频安防监控系统摄像机应符合下列规定（ BCF ）。

- A.图像延时应≤50ms		B.应具有视频侦测能力		C.应是嵌入式设备且应有实时操作系统

- D.宜支持声音复核E.宜具有字符叠加功能		F.应具有日志功能

- 需要与外网相通的网络型数字视频安防监控系统，除应对系统中所有接入设备的网络端口予以管理和绑定外，还应使用（ CEF ）等来提高网络通信的安全性，并应提供相应的测试方法。

- A.路由器		B.杀毒软件		C.漏洞扫描工具	D.划分VLAN

- E.防火墙		F.入侵检测系统

- 网络型数字视频安防监控系统数字图像质量的主观评价主要包括（ ABD ）等几个方面。

- A.清晰度		B.连续性		C.色彩还原性		D.延时

- 车辆加油（气）站强制要求安装摄像机的位置有（ ACD ）

- A.卸油区		B.财务室		C.收银处		D.加油（气）泵岛区

- 检查型式检验报告，主要检查的内容有：（ ABCD ）

- A.检验类型		B.检验时间		C.检测依据		D.检测机构		E.检测人

- 安全防范要素是（ BCD ）。

- A.预警		B.探测		C.延迟		D.反应

- 住宅小区周界报警系统应具备（ ABC ）基本要求。

- A.周界报警系统的防区应无盲区和死角		B.防区划分应有利于报警时准确定点

- C.应能在中心控制室通过显示屏、报警控制器或电子地图准确地识别报警区域

- D.报警时间不大于20秒

- 网络型数字视频安防监控系统，应达到以下功能（ ABDE ）。

- A.应能直接与“上海安全技术防范监督管理平台”联网

- B.应具有视频丢失检测报警和系统自诊断功能

- C.周界越线检测报警功能		D.应具有报警联动功能

- E.应具有固定摄像机监视角度异常变化报警功能F.物品滞留、丢失报警功能

- 下列（ ABC ）是报警系统自身防破坏保护的内容。

- A.入侵探测器的拆卸	B.报警控制器的拆卸	C.传输线路并接任何负载短路、断路或报警

- 数字视频安防监控系统中，（ ABC ）产品应提供型式检测报告。

- A.摄像机		B.摄像机镜头		C.监视终端		D.解码器